РПЗ-6. Расчет и выбор компенсирующего устройства

Методика расчета

•	Для выбора компенсирующего устройства (КУ) необходимо знать:

- расчетную реактивную мощность КУ;

- тип компенсирующего устройства;

- напряжение КУ.

•	Расчетную реактивную мощность КУ можно определить из соотношения

Qk.p=αPmtgϕ−tgϕk

где Qк.p — расчетная мощность КУ, квар;

α — коэффициент, учитывающий повышение cosφ естественным способом, принимается α =0,9;

tgφ, tgφк — коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации. Компенсацию реактивной мощности по опыту эксплуатации производят до получения значения cosφк = 0,92...0,95.

Задавшись cosφк из этого промежутка, определяют tgφк.

Значения Рм , tgφ выбираются по результату расчета нагрузок из «Сводной ведомости нагрузок».

Задавшись типом КУ, зная Qк..p и напряжение, выбирают стандартную компенсирующую установку, близкую по мощности.

Применяются комплектные конденсаторные установки (ККУ) или конденсаторы, предназначенные для этой цели.

После выбора стандартного КУ определяется фактическое значение cos φφ

tgϕϕ=tgϕ−Qk.cтαPm

где Qк.ст — стандартное значение мощности выбранного КУ, квар. По tgφφ определяют cos φφ:

cosϕ=arctgϕϕ

Структура условного обозначения компенсирующих устройств

Номинальное напряжение, кВ

Мощность, квар

Климатическое исполнение

У- умеренный климат

Категория размещения

3-для внутренней установки

H- напряжение

T- ток

Буква отсутсвует-не

регулируется

Регулируемый параметр

Конденсаторная

Установка

У

К

Н

0,38

З

75

У

М-масло

С-синтетика

Номинальная реактивная мощность,квар

У- умеренный климат

З-в закрытых помещениях

с естественной вентиляцией

Климатическое испол-е

Категория размещения

Номинальное напряжение, кВ

Наполнитель

Конденсатор

К

М

0,38

З

75

У

Пример 1

Дано: Исходные данные из РПЗ-5

| Требуется: Параметр | cosφ | tgφ | Pm, кBт | QM, квар. | SM, кВ*А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на НН без КУ | 0,85 | 0,63 | 393,6 | 210,1 | 473,1 |

- рассчитать и выбрать КУ;

- выбрать трансформатор с учетом КУ;

- сравнить с трансформатором без учета КУ.

Решение:

•    Определяется расчетная мощность КУ

Qk.p=αPmtgϕ−tgϕk= 0,9•393,6•(0,63-0,33) = 106,3 квар.

Принимается соs φк =0,95, тогда tg φк =0,33.

- По [5, с. 127] выбирается 2 х УК 2-0,38-50 со ступенчатым регулированием 25 квар, по одной на секцию.

- Определяются фактические значения tgφφ  и соsφφ после компенсации реактивной

мощности:

tgϕϕ=tgϕ−Qk.cтαPm=0,35

Результаты расчетов заносятся в «Сводную ведомость нагрузок» (таблица 1.6.1).

•	Определяются расчетная мощность трансформатора с учетом потерь:

Sp = 0,7SBH = 0,7 • 429,2 = 300,5 кВ•А;

∆Рт = 0,025SHH = 0,02 • 408,7 =8,2к•Вт; A

QT = 0,15Sнн = 0,1 • 408,7=40,9;

∇Sт=∇Pт2+∇Qт2= 41,7 кВ•А.

•	По [5, с. 110] выбирается трансформатор типа ТМ 400-10/0,4:

Rт = 5,6 мОм;	∇РХХ = 0,95 кВт;

Xт = 14,9 мОм;	∇Ркз = 5,5 кВт;

Zт=15,9 мОм;	Uкз = 4,5%;

Zт(1)= 195 мОм;	iхх = 2,1%.

•	Определяется

Кз=SНН2SТ=408,72∗400=0,51.

Примечание. При отсутствии пособия [5] можно использовать по этому вопросу любой другой справочный материал.

Таблица 1.6.1 Сводная ведомость нагрузок

| Параметр | cosϕ | tgϕ | PM,кВт | QM,квар | SM,кВ⋅А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на НН без КУ | 0,85 | 0,63 | 393,6 | 210,1 | 473,1 |
| КУ |  |  |  | 250 |  |
| Всего на НН с КУ | 0,94 | 0,35 | 393,6 | 110,1 | 408,7 |
| Потери |  |  | 8,2 | 40,9 | 41,7 |
| Всего ВН с КУ |  |  | 401,8 | 151 | 429,2 |

Ответ: Выбрано 2  УК 2-0,38-50;

трансформаторы 2  ТМ 400-10/0,4; для КТП – 2  400-10/0,4.

Кз=0,51.

Пример 2 Расчет точек подключения КУ к ШМА

Дано:

Расчетная схема с реактивными нагрузками (рис. 1.6.1)

QK(ШМА1)=300квар,

QK(ШМА2)=700квар(300 квар и 400 квар)

Требуется:

- выбрать точки установки КУ.

Решение:

- на ШМА1 устанавливается одно КУ мощностью 300 квар.

КУ

ШМА1

1

2

3

4

5

Q1=125 квар

Q2=200 квар

Q3=95 квар

Q4=40 квар

Q5=60 квар

ШМА2

6

7

8

9

10

Q6=300 квар

Q7=165 квар

Q8=155 квар

Q9=100 квар

Q10=200 квар

КУ1

КУ2

Qт=1440 квар

Т

Рис. 1.6.1. Расчетная схема

Проверка выполнения условия Q1'≥QK(ШМА1)2≥Q2' в точках подключения нагрузок:

точка 1: 520150395 – условие не выполняется;

точка 2: 395150195 – условие не выполняется;

точка 3: 195150100 – условие выполняется;

Следовательно, на ШМА1 подключается КУ мощностью 300 квар в точке 3.

- На ШМА2 устанавливается два КУ мощностью 300 и 400 квар. Проверяется выполнение условия Q3'≥Q2K(ШМА2)2≥Q4' для дальнего КУ2 в точках подключения нагрузок:

точка 10: 7202000 – условие выполняется;

точка 9: 620200200 – условие выполняется.

Следовательно, Q2K=400 квар можно подключить к точке 9 или 10 по конструктивным соображениям.

КУ подключается к точке 10.

Проверяется выполнение условий Q1'−Q2K≥Q1K(ШМА2)2≥Q2'−Q2K для ближнего КУ в точках подключения нагрузок:

точка 6: 520150220 – условие не выполняется;

точка 7: 22015055 – условие выполняется;

Следовательно, Q= 300 квар можно подключить к точке 7.

Ответ: Подключить КУ мощностью 300 квар к точке3; КУ1 мощностью 300 квар к точке 7; КУ2 мощностью 400 квар к точке 10.

| № п/п | Наименование электроприемника | Рн, кВт | n | Ки | cos φ | tg φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3-фазный ДР Компрессорная установка | 28 | 5 | 0,65 | 0,8 | 0,75 |
| 2 | Вентиляторная установка | 15 | 4 | 0,7 |  |  |
| 3 | Насосная установка | 55 | 8 |  |  |  |
| 4 | Станок фрезерный | 11,5 | 14 | 0,14 | 0,5 | 1,73 |
| 5 | Станок токарный | 14 | 12 |  |  |  |
| 6 | Станок строгальный | 11 | 10 |  |  |  |
| 7 | Станок карусельный | 40 | 2 |  |  |  |
| 8 | Станок наждачный | 2,8 | 5 |  |  |  |
| 9 | Станок винторезный | 15 | 6 |  |  |  |
| 10 | Станок расточный | 42 | 2 |  |  |  |
| 11 | Станок шлифовальный | 3 | 15 |  |  |  |
| 12 | Станок слиткообдирочный | 45 | 4 |  |  |  |
| 13 | Станок галтовочный | 4 | 8 |  |  |  |
| 14 | Молот ковочный | 15 | 7 | 0,24 | 0,65 | 1,17 |
| 15 | Пресс штамповочный | 4,5 | 12 |  |  |  |
| 16 | Автомат фрезерный | 7,5 | 20 | 0,17 |  |  |
| 17 | Печь индукционная | 8 | 4 | 0,75 | 0,35 | 2,67 |
| 18 | Печь дуговая | 30 | 4 |  | 0,87 | 0,56 |
| 19 | Печь сопротивления | 35 | 6 | 0,8 | 0,95 | 0,33 |
| 20 | Конвейер ленточный | 35 | 2 | 0,55 | 0,75 | 0,88 |
| 21 | Транспортер роликовый | 10 | 3 |  |  |  |
| 22 | 3-фазный ПКР Кран мостовой, ПВ = 25 % | 30 | 2 | 0,05 |  |  |
| 23 | Тележка подвесная, ПВ = 40 % | 4 | 8 | 0,1 | 0,5 | 1,73 |
| 24 | Тельфер транспортный, ПВ = 60 % | 10 | 3 |  |  |  |
| 25 | 1-фазный ПКР Трансформатор сварочный, ПВ = 40 % | 28 кВ·А | 5 | 0,2 | 0,4 | 2,29 |
| 26 | Аппарат дуговой сварки, ПВ = 60 % | 16 кВ·А | 5 | 0,3 | 0,35 | 2,67 |
| 27 | Аппарат стыковой сварки, ПВ = 25 % | 14 кВ·А | 5 | 0,35 | 0,55 | 1,51 |
| 28 | Осветительная установка | 9…11 Вт/м2 |  |  | 1 | - |
|  | Лампы накаливания |  |  |  |  |  |
| 29 | Газоразрядные лампы |  |  | 0,85 | 0,95 | 0,33 |