Министерство образования РФ

Тульский государственный университет

Кафедра СТС

Центр дистанционных форм обучения

Утверждаю

Директор ЦДФО

____________ А.А. Кузнецов

"ГИДРАВЛИКА"

Сборник задач для студентов направления 550100 – "Строительство"

обучающихся по ускоренной форме заочного обучения

Тула 2011 г.

Разработали:

А.М. Тужилкин,  к.т.н., проф. каф. СТС

Р.О. Белоусов, к.т.н., доц. каф. СТС

Рассмотрено на заседании кафедры СТС

протокол № ___ от "____" _________ 2009 г.

Зав. кафедрой СТС ________________

Содержание

| 1. Физические свойства жидкостей и газов | 4 |
| --- | --- |
| 2. Гидростатическое давление и приборы для его измерения | 6 |
| 3. Давление жидкости на плоские и криволинейные фигуры | 9 |
| 4. Плавание тел | 13 |
| 5. Основы гидроаэродинамики | 15 |
| 6. Гидравлические сопротивления | 17 |
| 7. Движение жидкостей и газов в напорных трубах | 21 |
| 8. Контрольные задачи | 36 |
| Библиографический список рекомендуемой литературы | 41 |

1.  Физические свойства жидкостей и газов.

Задача 1.1

Участок водовода диаметром d и длиной l подвергается гидравлическому испытанию на герметичность. Для этого он заполнен водой (модуль упругости Еж = 2,1·109 Па) при испытательном давлении, равном рм1. Через интервал  времени t вследствие утечек воды объемом  ∆W испытательное давление падает до величины рм2 .

Известно, что d = 200 мм, l = 500 м, рм1 = 106 Па. Определить минутную интенсивность утечек воды из трубы, если через t = 12 мин испытательное давление упало до рм2 = =5·105  Па.

Р е ш е н и е.

Объем воды в водоводе:

W =  = 15,7 м3

Общий объем утечек за  t = 12  мин   ([3], с.15; [4], с.10)

= 37,38 · 10-4 м3 =3,74л

Минутная интенсивность утечек

= 0,312  л/мин.

В а р и а н т ы   з а д а ч и  1.1

1. Известно, что d = 300 мм, l= 400 м, рм1 = 1,5 · l06 Па. Определить давление рм2, ниже которого давление в воде не должно падать через t = 10 мин испытания, если максимальная допустимая интенсивность утечек ∆Wmax  = 1,2  л/мин.

2. Известно, что  d = 250 мм, l= 600 м, рм2 = 5 · 105 Па. Определить, чему равнялось начальное испытательное давление рм1, если испытание длилось t = 5 мин, а интенсивность утечек воды  ∆W = 0,9  л/мин.

Задача 1.2.

Система  водяного  отопления с естественной  циркуляцией состоит из котла 1, нагревательного прибора 2, труб 3 и расширительного сосуда 4, сообщающегося с атмосферой. Внутренний объем системы отопления W, объем расширительного  сосуда  ∆W.

Во  время  перерывов  в  работе топки происходит снижение  температуры  воды в  системе  на  величину  ∆t,  в результате  чего  объем  воды в  системе  уменьшается (коэффициент температурного расширения βt = 20·10-5 1/град), что и должно компенсироваться объемом воды из расширительного резервуара во избежание попадания воздуха внутрь системы.

Известно, что W = 0,6 м3. Определить требуемый объем расширительного сосуда ∆W,если возможное колебание температуры воды составляет от tmin = 70  °С  до  tmax  = 95  оC.

Р е ш е н и е.

Искомый объем расширительного сосуда ( [3],с.16; [4],с.11)

∆W=βt · W ( tmax ­ tmin ) = 20 · 10-5 · 0,6 · ( 95 - 70 ) = 3 · 10-3 м3 = 3 л

В а р и а н т ы   з а д а ч и  1.2

1. Известно, что W = 0,5 м3, tmax = 90 оС. Определить, до какой температуры tmin можно допускать охлаждение воды в системе отопления, если объем расширительного сосуда  ∆W=2л.

2. Известно, что ∆t = 30 оС. Определить, для какого объема системы отопления W может быть использован расширительный сосуд  объемом  ∆W = 2,5  л.

Задача 1.3

При выполнении сварочных работ кислород (R = 260 Дж/кг·К) забирается из баллона емкостью W, в котором давление р зависит от температуры  t  и массы газа М .

Известно, что перед началом работ при температуре t1 = 10оС абсолютное давление газа в баллоне емкостью  W = 20 л составляло  р1 = 7000 кПа, а по  окончании работ соответственно t2 = 14 оС и р2 = 300 кПа. Определить массу М и вес G израсходованного за время работ кислорода.

Р е ш е н и е.

Масса  кислорода  в  баллоне  М  =  ρо ·  Wо, а плотность кислорода может быть определена из уравнения состояния газа ([1], с.13; [4], с.12), т.е. М =. Тогда масса кислорода в баллоне перед началом работ:

M1 = W = 20 · 10-3 ·  =  1,9 кг.

### Масса кислорода в баллоне после окончания работ

М2 = W=  20 · 10-3 ·  = 0,08 кг.

### Масса израсходованного кислорода

М = М1 - М2 = 1,9 - 0,08  = 1,82 кг.

Вес израсходованного кислорода

G = М ·g  = 1,82·9,81 = 17,85 Н.

В а р и а н т ы   з а д а ч и  1.3

1. Известно, что W = 30 л, р1 = 8 МПа, t1 = t2 = 15 оС. Определить давление р2, если израсходовано М = 1 кг кислорода.

2. Известно, что W = 20 л, t1 = 20 °С, t2 = 15 °C,р2 = 400 кПа. Определить давление р1, если израсходовано М = 0,5 кг кислорода.

2.  Гидростатическое давление и приборы для его измерения

Задача 2.1

Пневматический уровнемер представляет собой трубку, нижний конец которой погружен в жидкость плотностью ρ на глубину h (приподнят на высоту  а  над дном). В нее подается воздух, давление которого рм  обеспечивает выход его из трубки пузырьками; величина давления фиксируется манометром.

Известно, что а = 0,1 м, ( = 1030 кг/м3. Определить глубину жидкости в канале, если рм =37 кПа.

Р е ш е н и е.

Искомая глубина воды в канале ([2],с.18;[4],с.28)

H = h + a =  + а =  + 0,1 = 3,76  м.

В а р и а н т ы   з а д а ч и  2.1

1. Известно, что а = 0,2 м и ρ = 998 кг/м3. Определить требуемое давление воздуха рм, если максимальная глубина воды в резервуаре  Н  =  4  м.

2. Известно, что Н = 3 м и а = 0,3 м. Определить плотность жидкости ρ, если требуется давление рм = 28  кПа.

Задача 2.2

Дымовая труба высотой Н служит для создания тяги ∆h в топке котла (перед дверцей топки D) благодаря разнице плотностей наружного воздуха ρв и горячих дымовых газов ρг (причем ρв › ρг).

Известно, что Н = 20 м, ρв = 1,23 кг/м3. Определить тягу ∆h (в мм вод. ст.), если плотность дымовых  газов ρг =  0,6 кг/м3.

Р е ш е н и е.

Давление ([1], с.60; [4], с.34) перед дверцей топки (снаружи)

рн = ра-а + ρв·g·H

Давление за дверцей топки (внутри) рв = ра-а + ρг·g·H

Перепад давления

∆р = рн - рв = g·H·( ρв – ρг ) = 9,81·20·( 1,23 - 0,6 ) = 123,61 Па.

Тяга топки (разница напоров)

= 0,0126 м  вод. ст. = 12,6 мм.вод.ст.

В а р и а н т ы   з а д а ч и  2.2

1. Известно, что Н = 15 м, ρв = 1,28 кг/м3.  Определить, при какой плотности дымовых газов ρг тяга  ∆h = 8  мм  вод. ст.

2. Известно, что ρв = 1,25 кг/м3, ρг = 0,72 кг/м3. Определить, при какой высоте дымовой трубы  Н  тяга ∆h = 10 мм вод. ст.

Задача  2.3

К резервуару с жидкостью плотностью ρ подсоединен U-образный мановакуумметр, "ноль" шкалы которого расположен ниже точки подсоединения на расстояние a. Мановакуумметр заполнен жидкостью плотностью ρм .

Известно, что ρ = 1000 кг/м3,     a  = 1,5 м, ρм  = 13600  кг/м3.

Определить давление рм в точке подсоединения мановакуумметра,  если   h  =  130 мм.

Р е ш е н и е.

По условию равенства давлений в обоих коленах мановакуумметра на уровне нижнего мениска ([2], с.20; [4], с.26) запишем:

Отсюда искомое давление:

В а р и а н т ы    з а д а ч и  2.3

1. Известно, что  ρ = 1010 кг/м3, a = 0,8 м, ρм = 13600 кг/м3. Определить,  какое  будет  показание  манометра  h,  если  рм = 30  кПа.

2. Известно,  что  ρ = 950  кг/м3,  ρм = 13600  кг/м3,    Определить, абсолютную погрешность измерения давления  ∆ р, если точность отсчета по шкале    ∆h = 1 мм.

Задача 2.4

Для измерения малых давлений  рм   в газах применяются чашечные микроманометры, заполненные жидкостью плотностью ρ, с наклонной на угол α стеклянной трубкой и шкалой.

Известно, что ρ = 800кг/м3, α = 30°. Определить точность измерения давления ∆рм, если точность отсчета по шкале  ∆ = 1 мм.

Р е ш е н и е

Искомое приращение измеряемого давления при изменении положения мениска жидкости в наклонной трубке на величину  ∆l ([2], с.20; [4], с.26)

∆рм  =  ρ  ∆  sinα  =  800 · 9,81 · 0,001 · 0,5 = 3,924 Па.

В а р и а н т ы    з а д а ч и  2.4

1. Известно, что  ρ = 780 кг/м3. Определить требуемый угол наклона шкалы  α, чтобы при ∆ = 5 Па отсчет по шкале ∆ = 1мм.

2. Известно, что α = 45о. Определить максимальную плотность ρ, для которой при ∆ = 6 Па отсчет по шкале ∆ ≥1 мм.

Задача 2.5

Для измерения перепада давления в газах применяется двухжидкостный микродифманометр, состоящий из двух чашек диаметром D, соединенных трубкой диаметром d. Заполнен прибор двумя несмешивающимися жидкостями с близкими, но не равными плотностями и (). Перед измерением перепада давления  ∆р = р1 - р2  шкалу микродифманометра устанавли-вают  на  "ноль".

Известно, что = 850 кг/м3,  = 820 кг/м3, d = 5 мм, D=50 мм. Определить перепад давления ∆р, если показание прибора h = 200 мм.

Р е ш е н и е

Перепад давления   ([2], с. 19;[4],с.26)

∆р  =  (–) · g · h + · g · ∆h + · g · ∆h

Изменение уровня жидкости в чашках

=    или

Окончательно получим:

∆р = g · h · =

9,81·0,2· = 91,63 Па.

В а р и а н т ы    з а д а ч и  2.5

1. Известно, что ρм1 = 810 кг/м3, ρм2 = 750 кг/м3, D = 60 мм,  d = 5 мм. Определить чувствительность прибора ∆р, если точность отсчета по шкале ∆ = 1 мм.

2. Известно, что ρм1 = 880 кг/м3, ρм2 = 840 кг/м3,  D = 50 мм, d = 6 мм. Определить требуемую высоту шкалы  h, если ожидаемый максимальный перепад давления  ∆рmax  = 50 Па

3. Давление жидкости на плоские и криволинейные фигуры.

Задача 3.1

Вертикальная железобетонная стенка А высотой Н0 разделяет два отсека резервуара, заполненных водой ((в=1000 кг/м3) до разных уровней. Максимальный уровень воды в отсеке выше дна на величину Н1, а  минимальный на величину Н2. В результате разницы уровней воды (Н в основании стенки (сечение а-а) возникает изгибающий момент Ма. Расчет ведется на единицу длины стенки (в направлении, перпендикулярном плоскости    чертежа).

Известно, что Н1=2,7 м, Н2=0,6 м. Определить величину результирующей силы Р и изгибающего момента Ма в сечении а-а стенки.

Р е ш е н и е

Сила давления жидкости ((2(, с.26, (4(, с.51)

- при произвольной глубине Н

;

- при глубинах и соответственно:

Р1=1000(9,81(0,5=35,76 кН;

Р2=1000(9,81(0,62(0,5=1,77 кН.

Искомая результирующая сила:

Р=Р1-Р2=35,76-1,77=33,99 кН.

Глубина погружения центра давления ((2(, с.28(

hd = hc+;

Тогда соответственно:

м; .

Искомый изгибающий момент в сечении а-а

Ма==31,83 кНм.

В а р и а н т ы   з а д а ч и 3.1

1. Известно, что =3,5 м,. Определить, при каких величинах Н2 изгибающий момент в сечении а-а Ма(15 кН(м.

2. Известно, что, =0,5 м. Определить, при каких величинах Н1 изгибающий момент в сечении а-а Ма(20  кН(м.

Задача 3.2

В закрытом резервуаре находится вода ((=100кг/м3), манометрическое давление паров которой равно р0.

Для выпуска воды на глубине Н имеется круглое отверстие диаметром d, перекрытое клапаном, удерживающим давление воды Р с помощью рычажного (a, b) устройства и груза массой М.

Известно, что р0=0,08 МПа, Н=2 м, d=200 мм, а=250 мм. Определить требуемую массу груза М, если плечо рычага b=120см.

Р е ш е н и е

Сила внешнего давления воды

Сила избыточного давления воды ([2], c.26; [4], c.51)

Величина эксцентриситета центра давления ([2], c.28; [4], c.53)

Условие равенства моментов сил относительно оси О вращения рычага  Р0а + Рu(a + e) = gMb.

Отсюда искомая масса груза

В а р и а н т ы   з а д а ч и  3.2

1. Известно, что р0=70 кПа, Н=1,8 м, d=300 мм, а=200 мм. Определить требуемую длину рычага b, если масса груза М=70кг.

2. Известно, что d=250 мм, а=150 мм, b=150 см, М=50кг. Определить величину манометрического давления р0, если глубина H=2,0м.

Задача 3.3

Водяной резервуар пневматической водоподъемной установки имеет диаметр D и толщину стенок (. Под действием давления воздуха р0 и высоты слоя воды h в стенках резервуара возникает напряжение (.

Известно, что D=3 м, (=10 мм, h=2,5 м. Определить напряжение ( в стенках резервуара при давлении воздуха р0=0,2МПа.

Р е ш е н и е

Давление воды на глубине h ([2], c.20; [4], c.26)

Напряжение в стенках резервуара ([2], c.33; [4], c.59)

кПа.

В а р и а н т ы   з а д а ч и  3.3

1. Известно, что D=2,5 м, h=2 м, р0=0,22 МПа. Определить при какой толщине стенок ( напряжение в них (=30(106 Па.

2. Известно, что D=4 м, h=3 м, (=15 мм. Определить, при каком давлении воздуха р0 напряжение (=35(106 Па.

Задача 3.4

Всасывающая труба насоса оборудована приемным клапаном, выполненным в виде шара диаметром D и массой М, сидящим в седле (отверстии) диаметром d. Весом шара обеспечивается удержание воды во всасывающей трубе до пуска насоса. Насос, создавая в трубе на высоте всасывания hвс          разряжение (), приподнимает шар, обеспечивая движение воды к насосу.

Известно, что D=150 мм, d=100 мм, М=2 кг. Определить разряжение hвак, которое должен создать насос, если высота всасывания hвс=2 м.

Р е ш е н и е

При заданном давлении на одной из плоскостей (pатм или рвс) величину вертикальной силы удобнее вычислять ([1] c.57; [4] c.56) по формуле Рв=р0Fг+(W

где

Fr - горизонтальная проекция криволинейной  поверхности;

W – объём тела давления, ограниченного сверху плоскостью с заданным давлением p0 .

Для определения вертикальной силы воздействия воды определим очертание тела давления для объёмов воды с обеих сторон шара (см. задачи 2,37 и 2,38). Тело давления будет состоять из двух тел: действительного (цилиндр диаметром d и высотой hвс) и фиктивного (шар диаметром D).

Тогда действительная сила давления, направленная сверху вниз,

а фиктивная сила, направленная снизу вверх,

.

Условия равновесия шара можно записать так:

gM = Pф – Рд

или

(Заметим, что в условие не входит величина х, т. е. условие пуска насоса не зависит от глубины погружения приемного клапана).

Искомое разряжение во всасывающей трубе, выраженное в метрах водяного столба,

Следовательно,

В а р и а н т ы    з а д а ч и   3.4

1. Известно, что D=200 мм, d=150 мм, hвс= 3 м. Определить массу клапана М, чтобы он открывался при разряжении hвак =5м. вод.ст.

2. Известно, что D=150 мм, d=100 мм, М=4 кг. Определить возможную высоту всасывания hвс, если насос способен создавать разряжение hвак= 6 м. вод. ст.

4. Плавание тел.

# Задача 4.1

Вода ((в = 1000 кг/м3) по трубе диаметром d под давлением p подаётся в резервуар. Во избежание переполнения резервуара сечение трубы перекрывается клапаном К, прижимаемым к трубе рычажно-поплавковым устройством. Плечи рычага а и b; масса рычага Мр. поплавок диаметром D имеет массу Мп.

При полном погружении поплавка выталкивающая сила Ра создаёт в клапане К усилие, равное силе давления воды Р в подводящей трубе.

Известно, что р=0,3 МПа, d=50 мм, Мр=200 г, a=40 мм, b=180 мм.

Определить требуемый диаметр поплавка D, если его масса Мп=120 г.

# Р е ш е н и е

## Действующие силы:

-давление воды на клапан К

- выталкивающая сила воды ([2], c. 30; [4], c. 61)

- вес рычага

- вес поплавка

Gп =Мп(g=0.12(9.81=1.18 H

Условия равновесия рычага таковы:

# Отсюда получаем: D = 0.277 м  = 27,7 см.

# В а р и а н т ы   з а д а ч и  4.1

# 1. Известно, что р=400 кПа, а=60 мм, Мр=0,4 кг, Мп=0,3 кг, D=200 мм. Определить требуемую длину рычага b, если диаметр подающей трубы d=50 мм.

# 2. Известно, что d=50 мм, а=50 мм, b=200 мм, Мр=0,2 кг, D=250 мм. Определить, какое давление р в трубе будет удерживать клапан, если масса поплавка Мп=0,1 кг.

Задача 4.2

Понтон в виде прямоугольного параллелепи-педа имеет размеры A(Н(L и массу Мп. Максимальная масса перевозимого груза Мгр определяется из условия, чтобы палуба понтона возвышалась над уровнем воды на высоту не менее в.

Известно, что А=2 м, Н=1 м, L=5 м, Мп=300 кг. Определить возможную массу перевозимого груза Мгр при в=10 см.

Р е ш е н и е

Условие плавания понтона ([2] с.35, [4] с.62)

Отсюда:

Мгр = (АL(H-в)-Мп=1000(2(5((1-0,1)-300=8700 кг.

# В а р и а н т ы   з а д а ч и  4.2

1. Известно, что А=2,5 м, Н=1,2 м, L=6 м, Мп=400 кг. Определить, возвышение палубы в, если масса перевозимого груза Мгр= 9000 кг.

2. Известно, что А=1,5 м, Н=1 м, L=4 м, Мп=150 кг. Определить,  сколько понтонов надо соединить для перевозки груза массой Мгр=30 т. при возвышении в(0,2 м.

5. Основы  гидроаэродинамики

# Задача 5.1

По напорному трубопроводу постоянного диаметра в направлении от колодца А к колодцу В движется вода ((=1000 кг/м3), причём пьезометрический уклон потока равен p. Колодцы расположены на расстоянии l друг от друга, в них установлены манометры МА и МВ, измеряющие давление потока воды в трубе на отметках zA и zB соответственно.

Известно, что zA=115 м, pA=416 МПа, =1,5 км, р=0,002. Определить показание манометра pв, если zв=120м.

Р е ш е н и е

Пьезометрический напор потока в сечении A ([2] c.60; [4] c.106)

Пьезометрический напор потока в сечении B

м

Показание манометра в сечении B

кПа.

В а р и а н т ы   з а д а ч и  5.1

1. Известно, что zA=80 м, рА=0,42 МПа, =2 км, p=0,0018. Определить, на какой отметке zB показание манометра рв=386 кПа.

2. Известно, что zВ=95 м, рв=0,320 МПа, =1,6 км, p=0,0019. Определить показание манометра рА, если zA=93 м.

Задача  5.2

Газ  (  )  находится в баллоне при температуре  tвн  и истекает из него через насадок со скоростью  u  в атмосферу. Принимаем процесс адиабатическим  (k = 1,4),  а  потерями  напора  пренебрегаем.

Известно, что  tвн  = 25 (С.  Определить температуру истекающей струи  tc,  если скорость газа  u = 70 м/с.

Р е ш е н и е

Для  адиабатического  течения   и  идеального   газа  уравнение Бернулли  запишем  в форме температур  (( 4 (,  с.114):

Отсюда  при  u1 = 0  имеем

К.

Искомая  температура  газа  tc = T2 – 273 = 274,7 – 273 = 1,7(С.

# В а р и а н т ы   з а д а ч и   5.2

1.  Известно, что  tвн = 30 (С.  Определить, при какой скорости струи  u  ее  температура  будет  0 (С.

2.  Известно, что  u = 80 м/с.  Какова температура газа в баллоне  tвн,  если температура  струи  tc = -3 (C.

Задача 5.3

Для создания разряжения воздуха рвак в сосуде А используется водоструйный насос, к которому вода  (( = 1000 кг/м3) в количестве Q подается по трубе внутренним  диаметром   D,  которая сужается в насосе до диаметра d.  Манометриче-ское давление перед насосом  р1. Потерями напора  пренебречь.

Известно, что D = 10 см, d = 3 см, Q = 8 л/с.  Определить величину  разряжения   рвак,   если   давление перед насосом  р1 =  0,05 МПа

Р е ш е н и е

Составим уравнение Бернулли для двух сечений:  1 – 1  (перед  водоструйным  насосом)   и  2 – 2 (в  суженной  части)  ((4 (,  с. 109 ).

При  этом  учтем,  что   hn = 0;    z1 = z2 = 0;   (1 = (2 = 1;

,

где

и    .

Тогда

или

= 1,4 ( 104 Па.

В а р и а н т ы   з а д а ч и   5.3

1.  Известно, что  D = 15 см,  d = 3 см,  р1 = 0,06 МПа.  Определить, при каком расходе  Q  разряжение  рвак = 0,3 ( 105 Па.

2. Известно, что  D = 10 см, р1 = 0,07 МПа, Q= 10 л/с.  Определить, при  каком  диаметре  сужения  d разряжение  рвак = 0,4 ( 105 Па.

6. Гидравлические сопротивления

## Задача  6.1

Для водопроводной трубы внутренним диаметром  d  и шероховатостью (э построить по пяти точкам график зависимости коэффициента гидравлического трения  (  от числа Рейнольдса  Re.

Известно, что d = 100 мм, (э = 0,2мм, интервал возможного изменения   расхода   воды   (( = 0,011 Ст)  от  Qmin = 0,5 л/с до Qmax = 40 л/с.

Р е ш е н и е

Характерные числа Рейнольдса  (( 3 (, с. 42):

-“гладкое”            ;

-“квадратичное”

# Число Рейнольдса потока (для Q в л/с)

Q.

Примем пять значений расхода  Q = 0,5; 10; 20; 30; 40 л/с и вычислим для каждого из них коэффициент гидравлического трения   λ:

1)   Q = 0,5 л/с;  Re = 11580 ( 0,5 = 4632.

Сравним число Рейнольдса Re с характерными значениями:  .

Следовательно, зона сопротивления – “гидравлически гладкие трубы” и  ( = f(Re).

Для определения коэффициента ( воспользуемся формулой Блазиуса  (( 3 (, с. 43)

.

2)   Q = 10 л/с;  Re = 11580 ( 10 = 115800;

.

Следовательно, зона сопротивления – “переходная” и . Для определения коэффициента  (  воспользуемся формулой Альтшуля   (( 3 (, с. 42)

3)   Q = 20 л/с;  Re = 11580 ( 20 = 231600;

Reгл = 5000 < Re = 231600 < Reкв ; (см. предыдущий случай)

.

4)  Q = 30 л/с;    Re = 11580 ( 30 = 347400 > Reкв=  250000.

Следовательно, зона сопротивления – “гидравлически шероховатые трубы” и .

Для определения коэффициента ( воспользуемся формулой Шифринсона ([ 3 ] ,с.43):

5) Q = 40 л/с;  Re = 11580 ( 40 = 63200;  Reгл = 463200 < Reкв = 250000  (см. предыдущий случай);

Строим график по пяти точкам.

# В а р и а н т ы   з а д а ч и  6.1

Построить по пяти точкам график зависимости коэффициента гидравлического трения  (  от числа Рейнольдса  Re  при следующих исходных данных.

1.   d = 150 мм,  (э = 0,2 мм,  ( = 0,013 Ст,  Qmin = 0,3 л/с,  Qmax  = 50 л/с.

2.   d = 200 мм,  (э = 0,3 мм,  ( = 0,014 Ст,  Qmin = 0,2 л/с,  Qmax  = 60 л/с.

## Задача  6.2

Пользуясь справочными таблицами  (( 3 (, табл.  3.4 – 3.11), опре-делить коэффициент гидравлического трения  (  для следующих напорных труб:

а) неновой стальной водогазопроводной трубы диаметром  dу = 100 мм при скорости  V = 0,8 м/с;

б) новой чугунной напорной трубы (класс ЛА) диаметром  dу = 150 мм при скорости  V = 0,6 м/с;

в)  асбестоцементной трубы (класс ВТ-9, тип I) диаметром  dу = 200 мм при скорости  V = 0,7 м/с;

Р е ш е н и е

По таблице  3.4  для стальной водогазопроводной трубы диаметром   dу = 100 мм    коэффициент   гидравлического   трения  (кв = 0,041  и  (кв / (1 = 1,46.

Поправочный коэффициент для неновой стальной трубы при  V = 0,8 м/с < 1,2 м/с найдем по таблице  3.5:  k = 1,06.

Окончательно    ( = (кв k = 0,041 ( 1,06 = 0,043.

По таблице  3.4  для  чугунной  напорной  трубы  диаметром  dу =  150 мм  коэффициент  гидравлического  трения   (кв = 0,036 и (кв / (1 = 1,09.

Поправочный  коэффициент  для  новой чугунной трубы при  V = 0,6 м/с найдем по таблице  3.7:  k1 = 1,115.

Окончательно   .

По таблице  3.8  для асбестоцементной трубы (класс ВТ-9, тип I) диаметром  dу = 200 мм  коэффициент  гидравлического трения   (1 = 0,02.

Поправочный коэффициент для асбестоцементной трубы при  V =  0,7 м/с найдем по таблице  3.7:    k1 = 1,056.

Окончательно  ( = (1 k1 = 0,02 ( 1,056 = 0,021.

# В а р и а н т ы   з а д а ч и  6.2

Определить коэффициент гидравлического трения  (  для следующих напорных труб:

1.  Труба  стальная  электросварная новая,  dу = 175 мм,  V=1,3 м/с.

2.  Труба чугунная напорная новая класса ЛА, dу =250 мм,  V = 1,9 м/с.

3.  Труба стальная водогазопроводная неновая, dу= 150мм,  V = 0,8 м/с.

4.  Труба   чугунная   напорная  неновая  класса  ЛА,   dу=300 мм,  V = 1,0 м/с.

5.  Труба асбестоцементная класса ВТ-9 тип I,  dу = 200 мм,  V = 1,6 м/с.

# Задача  6.3

Газ абсолютной вязкостью ( перекачивают по трубопроводу внутренним диаметром  d под абсолютным давлением  p  и при температуре  t, при этом режим течения потока может быть или турбулентным, или ламинарным.

Известно, что   газ – кислород   (  ),   t = 20 (С,   d =  5 см,  ( = 202 ( 10-7 Па ( с,  р = 305 кПа.  Определить критическую скорость  Vкр смены режимов течения.

Р е ш е н и е

Смена режимов течения  (( 2 (, с. 78; ( 4 (, с. 85)  происходит при числе Рейнольдса  Reкр = 2320,  т.е.

,откуда

Плотность газа определим из уравнения состояния

кг/м3.

Кинематический коэффициент вязкости

м2/с

Искомая скорость:

м/с.

В а р и а н т ы   з а д а ч и  6.3

1.  Известно, что  газ – метан  (  ),   t = 40 (C,  d = 40 мм,  р = 500 кПа,  ( = 115 ( 10-7 Па ( с.    Определить режим течения при скорости  V = 30 см/с.

2.  Известно,  что газ – пропан   (),   t = 0 (C,  р=600 кПа,  ( = 75 ( 10-7 Па ( с, V = 25 см/с.  Определить максимальный диаметр трубы d, при котором возможен ламинарный режим течения пропана.

7. Движение жидкостей и газов в напорных трубах.

## Задача  7.1

В резервуар А поступает вода  ( ( = 0,01 Ст ), расход которой изменяется от 0 до Q. Уровень воды в резервуаре не должен быть ниже отметки  z1  и выше отметки z2.  Для выполнения этих условий резервуар А оборудован стальной электросварной умеренно корродированной переливной трубой  Т диаметром  dу,  длиной  l,  имеющей один поворот на 90( радиусом  R. Переливная труба перепускает излишки воды в резервуар  Б, уровень в котором находится на отметке  z3.

Известно, что  Q = 20 л/с,  z1 = 10 м,  z2 = 11 м,  z3 = 2 м,  R=d, l = 12 м.  Определить требуемый диаметр  dу  переливной трубы.

Р е ш е н и е

Из справочника  ( 3 (  принимаем для стальной умеренно корродированной трубы:

-  эквивалентную шероховатость  (с. 41):   (э = 0,2 мм;

-  коэффициенты местных сопротивлений  (§  3.4):

(1  -  вход в трубу при заделке ее торца заподлицо со стенкой  (п.4):  (1  = 0,5;

(2 –    поворот   трубы     (п. 10):

,

где   f (( = 90() = 1,     тогда     (2 = 0,2 + 0,001 ( (100 ()8 ;

(3 – выход из трубы  (п. 2):   (3 = ( = 1,1.

Из формулы расхода самотечной трубы  (( 2 (, с. 12; ( 4 (, с. 206) находим

или

Обозначим левую часть уравнения через  С.  Тогда

Дальнейшее определение внутреннего диаметра переливной трубы возможно только приближенными методами, например методом подбора стандартного значения диаметра стальной электросварной трубы  (( 3 (, табл. 3.4)

1.  Принимаем  dу(1) = 100 мм. Для нее  d = 114 мм.

Тогда скорость потока

м/с.

Число Рейнольдса потока

Характерные числа Рейнольдса  (( 3 (,  рис. 3.4):

- “квадратичное” ;

В сравнении  Re = 290700 ( Reкв = 285000.

Следовательно, зона сопротивления – квадратичная и (=f((/d). Коэффициент гидравлического трения найдем по формуле Шифринсона  (( 3 (,  с. 43):

Принятое значение  d = 114 мм и полученное значение  ((((((((( подставляем в формулу для  С:

Так как С(1) = 0,00432 > С = 0,00191, то в первом приближении диаметр переливной трубы принят завышенным.

2.  Принимаем  dу(2) = 50 мм.  Для нее  d = 64 мм.

Тогда

м/с;   ;

; Re > Reкв;

Так как С(2) = 0,00071 < С = 0,00191, то второе приближение значения диаметра трубы dу(2) = 50 мм  является недостаточным.

3. Принимаем  dу(3) = 75 мм.  Для нее  d = 83 мм.

Тогда

м/с;  ;

; Re > Reкв;   ;

Диаметр переливной трубы dу = 75 мм  несколько больше, чем требуется по условию задачи, но следующий меньший стандартный диаметр трубы dу = 50 мм  является недостаточным  (см. выше). Поэтому окончательно принимаем  dу = 75 мм. Нижнюю точку входного сечения переливной трубы следует разместить на отметке  z1 = 10 м, чтобы труба включалась в работу только тогда, когда уровень воды в резервуаре А  превысит отметку  z1.

В а р и а н т ы   з а д а ч и  7.1

1.  Известно, что   z1 = 6 м,   z2 = 6,5 м,  z3 = 1 м,    = 5,4м,  R = 2d.  Определить допустимый максимальный расход  Q,  если переливная труба имеет  d = 209 мм,  (э = 0,2 мм.

2.  Известно, что  z1 = 7 м, z3 = 1,5 м,    = 6 м, d = 155 мм, (э = 0,3 мм,  R = d.  Определить отметку максимального уровня воды z2 при расходе Q = 20 л/с.

### Задача 7.2

Пневмоустановка служит для подачи воды ((=1000 кг/м3, (=0,02 Ст) в открытый резервуар на высоту Н под действием манометрического давления Ро по трубе внутренним диаметром d, длиной l, шероховатостью (э. Труба имеет два поворота - отвода под углом 90° и оборудована прямоточным вентилем.

Известно, что d=80 мм, =0,2 мм, =20 м, Н=12 м. Определить величину необходимого давления, чтобы расход составлял Q=5 л/с.

Р е ш е н и е

Скорость потока:

Число Рейнольдса потока:

Характерные числа Рейнольдса ([3], рис.3.4):

- "квадратичное":

- "гладкое":

Так как Reгл=40000<Re=80000<Reкв=200000, то зона сопротивления - переходная и

Воспользуемся формулой Альтшуля ([3], стр.42)

Коэффициенты местных сопротивлений находим по справочнику ([3], §3.4):

- вход в трубу при заделке обреза трубы заподлицо со стенкой (п.4), =0,5;

- отвод под углом 90° (п.9), =1,19;

- прямоточный вентиль при полном открытии (табл.3.24), =0,58;

-выход из трубы (п.2), =(=1,1.

Коэффициент расхода трубы пневмоустановки ([4], с206)

Величину искомого давления получим из формулы ([4], с. 206)

,

т.е.

мПа

В а р и а н т ы   з а д а ч и  7.2

1. Известно, чтo d=40мм, (э=0,2 мм, =20м, Q=2л/с. Определить, на какую высоту H возможен подъем воды при давлении  pо=0,15 МПа.

2. Известно, что d=80 м, (э=0,3мм, =18 м, H=16 м. Определить расход воды Q при давлении ро=0,2 МПа.

### Задача 7.3

Удаление загрязненного воздуха плотностью (з.в. с коэффициентом вязкости ( осуществляется по трубе высотой Н, внутренним диаметром d и шероховатостью (э.

Массовый расход удаляемого загрязненного воздуха М, маномет-рическое давление в зоне загрязнен-ного воздуха (з.в., плотность наружного воздуха (н.в. Для повышения интенсивности отсоса воздуха верхний обрез трубы оборудован дефлектором, имеющим коэффициент сопротивления  и создающим под действием ветра разряжение на выходе из трубы рвак. Сжимаемостью воздуха пренебречь.

Известно, что d=400 мм, H=5м, (э=0,1мм, (в.х.=0,5, (деф.=1,3, ( = 0,15(10-4 м2/с, (н.в.=1,25 кг/м3, (з.в.=0,95 кг/м3, pз.в.=10 Па. Определить, какое разряжение pвак должен обеспечить дефлектор, чтобы массовый расход М=3000 кг/ч.

Р е ш е н и е

Для сечений 1-1 и 2-2 cоставим уравнение Бернули в форме давлений ([4],c.234), приняв за плоскость отсчета вход в трубу (плоскость сечения 1-1)

Отсюда искомое разрежение

Скорость восходящего потока

м/с.

Число Рейнольдса потока:

.

Характерные числа Рейнольдса ([3], рис.3.4);

- "гладкое":

- "квадратичное":

Так как Reгл<40000<Re = 186133<Reкв=2000000, то область сопротивления - переходная и

Воспользуемся формулой Альтшуля ([3], c 42)

Подставим заданные и вычисленные значения величин в уравнение для определения разряжения:

В а р и а н т ы   з а д а ч и  7.3

Известно, что d = 350 мм, (э=0,05 мм, Н = 4 м, (вх=0,5, (деф=1,5, (з.в. = 0,17(10-4 м2/с, (з.в.=0,9 кг/м3, (н.в.= 1,2 кг/м3, рз.в=10Па.

Определить массовый расход отсасываемого воздуха М если дефлектор  создает разряжение рвак=60 Па.

2. Известно, что d = 500 мм, (э=0,1мм (вх =0,5, (деф=1,4, (з.в. = 0,21(10-4 м2/с, (н.в.= 1,25 кг/м3, pвак = 50 Па, рз.в = 5 Па. Pзв=0,95кг/м3. Определить, при какой высоте трубы Н массовый расход М = 2500 кг/ч.

### Задача 7.4

В трубопроводе внутренним диаметром d, длиной l и шероховатостью (э компрессором нагнетается массовый расход М сжатого воздуха (R = 287 Дж/кг·К), ( = 15·10-6 м2/с) под манометрическим давлением рм1. Движение воздуха происходит при постоянной температуре t и барометрическом давлении ратм. По мере удаления от компрессора давление в трубопроводе уменьшается (p1>p2), а линейная скорость увеличивается (V1<V2).

Известно, что d = 80 мм, l = 250 м, (э = 0,05 мм, рм1 = 950 кПа, t = 25 0C, pатм = 102 кПа. Определить давление р2 и линейную скорость V2 при массовом расходе М = 2 кг/с.

Р е ш е н и е

Плотность воздуха в начальном сечении ([1], с. 13; [4], c.12)

кг/м3.

Скорость потока воздуха в начальном сечении

м/с.

Число Рейнольдса воздушного потока

Характерные числа Рейнольдса ([3], рис.3.4):

- "гладкое":

- "квадратичное":

Так как , то область сопротивления – переходная, и для определения коэффициента гидравлического трения воспользуемся формулой Альштуля ([3].c43).

Так как перепад давления не известен, принимаем формулу для расчета трубопроводов с учетом сжимаемости воздуха ([1], с. 293; [4], с. 237)

Тогда абсолютное давление в конце трубопровода

Манометрическое давление в конце трубопровода

Плотность  воздуха в конце трубопровода

кг/м3.

Относительное изменение плотности

т.е. сжимаемость воздуха действительно должна быть учтена.

Искомая скорость потока в конце трубопровода

В а р и а н т ы   з а д а ч и  7.4

1. Известно, что d = 100 мм,  = 500м, (э = 0,1 мм, t = 30 0C, pатм = 99 кПа, М = 3 кг/с. Определить, какое давление рм1 должен создавать компрессор, чтобы рм2 = 800 кПа.

2. Известно, что d = 125 мм, = 600 м, (э  = 0,2 мм, t = 200С, ратм = 101 кПа. Определить массовый расход воздуха М, если манометрические давления рм1 = 850 кПа и pм2 = 620 кПа.

# Задача 7.5

От коллектора газораспределительного пункта (ГРП) природный газ (R=540 Дж/(кг·К), (=12·10-6м2/с) подается потребителю по газопроводу внутренним диаметром d, длиной l, шероховатостью (э в количестве М с избыточным давлением . При этом редукционный клапан, установленный на ГРП, отрегулирован на давление . Атмосферное давление , температура газа t.

Известно, что d=100 мм, l=106 м, (э=0,16 мм, t=25(С, =98 кПа, =2 кПа. Определить давление , необходимое для подачи массового газа М=0,05 кг/с.

Р е ш е н и е

Плотность газа в конце газопровода ([4], с. 12)

Скорость потока газа

## Число Рейнольдса потока

Характерные числа Рейнольдса ([3], с. 42):

- “гладкое”

- “квадратичное”

Так как Reгл<Re<Reкв, то область сопротивления – “переходная” и  (=f(Re.(/d).

Для определения коэффициента гидравлического трения воспользуемся формулой Альтшуля ([3], с. 42)

В качестве первого приближения считаем, что сжимаемостью газа можно пренебречь.

Тогда ([1], с. 289; [4], с. 233)

### Плотность газа в начале газопровода

### Относительное изменение плотности газа

т.е. наше предположение, что сжимаемостью газа можно пренебречь, справедливо.

# В а р и а н т ы    з а д а ч и  7.5

1. Известно, что d=80 мм, l=86 м, (э=0,1 мм, t=15(С, =104 кПа, =4 кПа. Определить давление  при подаче массового расхода газа М=0,04 кг/с.

2. Известно, что d=50 мм, (э=0,05 мм, t=25(С, ратм=101 кПа, рм1=2,6 кПа, М=0,02 кг/с. Определить, на каком расстоянии l давление рм2=2 кПа.

# Задача 7.6

Вода в количестве Q подается из водонапорного бака к потребителю по трубопроводу диаме-тром dy. Трубопровод имеет три участка труб из разных материалов: 1 – чуг-унная напорная не новая; 2 – стальная электросварная новая; 3 – асбестоцементная класса ВТ-9 типа 1; длины участков соответственно равны l1, l2, l3. Отметки уровня воды в водонапорном баке , поверхность земли у потребителя ; свободный напор потребителя Нсв.

Известно, что   =100   мм, =250 м, =280 м, =300 м,                                                                     =115 м, = 20 м. Определить требуемую  отметку   при  подаче расхода Q=10 л/с, используя понятие “удельное  сопротивление трубы”.

Р е ш е н и е.

Скорости потока воды в трубах диаметром  dy=100 мм (внутренним диаметром d, определяемым по табл. 3; 4 [3])

Тогда:

- в чугунной напорной трубе (d=102 мм)

- в стальной электросварной трубе (d=114 мм)

- в асбестоцементной трубе (d=100 мм)

Используя справочник [3], найдем удельные сопротивления А труб диаметром dy=100 мм при вычисленных скоростях:

- неновая чугунная напорная труба (табл. 3.4 и 3.5) при V=1,22 м/с,

- новая стальная электросварная труба (табл. 3.4 и 3.7) при V=0,98 м/с,

- асбестоцементная труба (табл. 3.7 и 3.8) при V=1,27 м/с

Потери напора потока ([4], с. 219) во всем трубопроводе

то есть

Искомая отметка уровня воды в водонапорном баке

# В а р и а н т ы    з а д а ч и  7.6

1. Известно, что dy=200 мм, l1=110 м, l2=87 м, l3=73 м, zб=216 м, zп=195 м. Определить величину свободного напора Нсв при пропуске расхода Q=34 л/с.

2.  Известно,  что dy=150 мм, l1=160 м, l2=140 м,  l3=120 м, Q=20 л/с, zб=88 м. Определить, при какой отметке zп величина свободного напора Нсв=25 м.

# Задача 7.7

Участок АВ трубопровода выполнен в виде двух труб диаметрами dy1 и dy2, длиной L каждая. В расчете использовать понятие “модуль расхода К”. Известно, что L=250 м, трубы чугунные напорные новые диаметрами dy1=100 мм и dy2=150 мм. Определить потери напора  на участке АВ при пропуске расхода Q=30 л/с.

Р е ш е н и е

По справочнику [3] для чугунных напорных труб (табл. 3.4) находим:

- для dy1=100 мм  Ккв1=56,5 л/с;  d1=102 мм;

- для dy2=150 мм  Ккв2=164 л/с;  d2=152,4 мм.

Система уравнений для определения расходов Q1 и Q2 на участках в квадратичной области сопротивления (первое приближение) будет такой:

т.е.

Решим её

Решим ее:

0,3445Q2 + Q2 = 30;

### Скорости потока воды в трубах по участкам сети

Уточним значения модулей расхода (второе приближение). По справочнику [3] в табл. 3.7 для новой чугунной трубы находим поправочные коэффициенты:

при V=0,98 м/с находим n1=0,99; тогда

К1=60,3 л/с;

при V=1,26 м/с находим n=1,022; тогда

К2=164175 л/с.

Получаем уточненную систему уравнений для определения расходов:

Решим ее:

Разницу расходов в двух приближениях считаем допустимой, поэтому дальнейшего уточнения модулей расхода К не проводим.

Искомые потери напора

т.е.

# В а р и а н т ы    з а д а ч и  7.7

1. Известно, что трубы новые электросварные dy1=125 мм, dy2=175 мм, L=300 м. Определить потери напора hn при расходе Q = 40 л/с.

2.  Известно,  что  трубы асбестоцементные класса ВТ-6, тип 1, dy1=150 мм, dy2=200 мм, L=350 м. Определить потери напора hn при расходе Q=50 л/с.

# Задача 7.8

На участке AB газопровод  состоит из двух  параллельно  соединенных ветвей 1 и 2 длинами l1 и l2, внутренними  диаметрами d1 и d2 шероховатостью (э. По газопроводу транспортируется  газ  (R = 510Дж/(кг К)), с температурой t. При атмосферном давлении pатм манометрические давления  в узлах A и B составляют  соответственно   рма и   рмв,  а массовый расход  M делится по ветвям 1 и  2  на  М1 и  М2. Расчет вести  для  квадратичной области сопротивления.

Известно  что d1=100 мм,  l1=400м, d2=125мм, l2=500 м,  (э=0,2мм, t = 20(C,  ратм= 101кПа, рма= 0,3мПа.

Определить манометрическое давление рмв, если  массовый расход  М = 0,3кг/с.

Р е ш е н и е

Манометрическое давление в узле B  ([ 1 ],  с. 289; [ 4 ], с.237)

### Коэффициенты  гидравлического  трения  ветвей газопровода найдем  по формуле Шифринсона ([ 3 ] , с. 43)

Найдем распределение общего массового расхода М по  ветвям  1 и 2  (М1 и М2).

Для этого  составим систему из двух уравнений  ([ 4 ], c.220)

т.е.

.

Решим ее:

;

;   кг/с.

Искомое манометрическое давление

кПа

В а р и а н т ы    з а д а ч и  7.8

1. Известно, что d1 =125мм, 1 = 520м, d2 = 150мм, 2 = 600мм,  (э= 0,1мм , t = 15 0 C, ратм=98 кПа,  М = 0,5 кг/с.

Определить манометрическое давление pесли рмв = 0,12 мПа.

2. Известно, что d1 =100 мм, 1 =550 м, d2 =150 мм, 2 = 530м, (э = 0,1 мм. Определить общий массовый расход газа М и перепад давления (р=рма-рмв, если М1 = 0,2 кг/с.

# Задача 7.9

Массовый расход М  газа  в трубопроводе  внутренним диаметром D измеряется тахиметриче-ским способом с помощью гидромет- рической трубки Пито-Прандтля, установленной на оси трубы и соединенной с чашечным микродифманометром  . Такой способ измерения расхода применяется в тех случаях, когда для данного участка трубы с достаточной точностью известно соотношение “” между осевой  и средней по сечению V скоростями по сечению ().

Известно, что =1,2кг/м3,  . Определить  массовый  расход M, если  отсчет по шкале   микродифманометрамм.

Р е ш е н и е

Перепад давления в напорной (a) и статической (б) трубках гидрометрической трубки Пито-Прандтля ([ 4 ] , c. 29)

Па.

Осевая скорость потока газа

.

Средняя скорость

.

Массовый расход потока газа

.

# В а р и а н т ы    з а д а ч и  7.9

1. Известно, что = 900 кг/м3 .

Определить каков будет отсчет по шкале l при пропуске расхода .

2. Известно, что  850 кг/м3,.

Определить минимальную величину угла (, если длина шкалы=20см.

8. Контрольные задачи

### Задача 8.1

В цилиндрическом объёме диаметром d, длиной l с толщиной стенок ( находится вода ((t = 14(10-6 1/град и  (p = 5,4(10-10 1/Па) под давлением p и при температуре tн. Под действием внешней среды температура воды увеличилась до tк. Определить напряжения (, возникшие в стенках цилиндра после нагрева воды.

Исходные  данные

| Величина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d | мм | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 |
| ( | мм | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| l | м | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
| p | мПа | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1.5 |
| tн | (С | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| tк | (С | 30 | 35 | 28 | 40 | 33 |

### Задача 8.2

Вода (( = 1000 кг/м3) подается по железобетонному лотку трапецеида-льного сечения (b, m), уложенному на опорах с продольным уклоном i0. При пропуске расхода Q в лотке устанавливается равномерное движение с глубиной h0, от величины которой зависит сила P воздействия потока на боковые стенки лотка.

Определить величину изгибающего момента М в сечении С-С (в месте соединения стенки лотка с его дном). Расчет вести на единицу длины лотка (в направлении, перпендикулярном плоскости чертежа).

#### Исходные  данные

| Величина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b | м | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| m | — | 2 | 1,75 | 1,5 | 1.25 | 1,0 |
| i0 | — | 0,0025 | 0,0033 | 0,004 | 0,0045 | 0,005 |
| Q | м3/с | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |

### Задача 8.3

Вода (( = 1000 кг/м3, (p = 5(10-10 1/Па) подается по трубе длиной l, внутренним диаметром D, толщиной стенок (, выполненной из материала с модулем упругости Em. Расход воды, поступающей в резервуар, замеряется с помощью водомерной шайбы с диаметром отверстия d, коэффициентом расхода ( и ртутного ((РТ = 13600 кг/м3) дифманометра, показание которого равно h. В конце трубы установлена задвижка В, которая способна перекрывать все сечения трубы за интервал времени t.

Определить величину дополнительных напряжений ( в стенках трубы при гидравлическом ударе, возникающем при перекрытии сечения трубы задвижкой В.

### Исходные  данные

| Величина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| l D ( Em d ( h t | км мм мм кПа мм - см с | 6,2 300 10 96х106 100 0,75 20 15 | 6,4 350 12 80х106 120 0,77 25 20 | 7,5 400 12 60х106 250 0,79 22 12 | 8,0 450 14 02х106 300 0,74 24 18 | 8,3 500 15 10х106 350 0,76 23 22 |

#### Задача 8.4

Понтон имеет форму прямоугольного  параллепипеда со сторонами B, L и  H, вес его с грузом равен G. Во время плавания по воде плотностью ( понтон имеет осадку h, запас высоты a1. Понтон получил пробоину площадью (, которую можно считать затопленным отверстием с коэффициентом расхода ( = 0,6. Через пробоину внутрь понтона поступает вода под напором h .

Определить площадь полученной пробоины, если через интервал времени t запас высоты уменьшается от a1 до a 2 .

Исходные  данные

| Вели- чина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B L H ( G t a2 | м м м кг/м3 кН c см | 2,0 6,0 1,0 1000 12,0 4000 20 | 2,2 5,8 1,1 1010 12,5 4500 25 | 2,5 5,5 1,3 1020 14,0 4700 30 | 2,8 5,3 1,4 990 13 5100 15 | 3,0 5,0 1,5 995 15,0 5400 40 |

#### Задача 8.5

Насос H подает воду ((в=1000кг/м3) в трубопровод с внутренним диаметром D под давлением  p1 в количестве Q. В напорном бачке A, расположенном навысоте H  под давлением  p0 находиться раствор реагента ((р = 1010  кг/м3) , который должен подаваться в трубопровод в количестве q. Для этого в трубопроводе устроено сужение до диаметра d, в горловину которого подсоединена труба внутренним диаметром d0 от напорного бачка A, ее коэффициент расхода равен (кт.

Определить давление р0 в напорном бачке A, необходимое для подачи требуемого количества реагента.

Исходные   данные

| Величина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q q D d d0 p1 (кт Н | л/c л/c мм мм мм мПа _ м | 70 0,5 300 100 25 0,20 0,45 1,5 | 130 0,8 350 150 32 0,21 0,48 1,6 | 35 0,4 200 80 20 0,22 0,42 1,7 | 52 0,5 250 80 25 0,23 0,44 1,8 | 80 0,6 300 100 32 0,24 0,46 2,0 |

#### Задача 8.6

Пожарный прорезиненный  рукав внутре-нним диаме-тром D и длинной l подсоединен к напорному трубопроводу T через задвижку  K, давление после которой  р  замеряется манометром Рукав заканчивается  насадкой (стволом)  диаметром на выходе d, коэффициентом сжатия струи ( и коэффициентом  сопротивления (; он поднят над точкой подсоединения к трубопроводу на высоту H. Под действием давления из пожарного ствола вылетает струя воды (( = 1000 кг/м3).

Определить расход Q струи, вылетающей из пожарного ствола.

Исходные   данные

| Величина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D d ( ( H p | мм м мм _ _ м кПа | 50 120 30 0.2 0.95 10 800 | 66 130 40 0.15 0.98 12 850 | 77 125 40 0.1 1.0 14 900 | 89 140 50 0.14 0.94 16 950 | 50 110 30 0.16 0.96 20 1000 |

Задача 8.7

Насос Н расположенный на отметке z подает воду (( =1000кг/м3) по тупиковой системе труб в резервуар А свободной струей (расход QА) и в резервуар Б - под уровень (расход QБ). Трубы новые стальные электросварные, диаметры их по участкам dу , dyA и  dyБ, а длины участков соответственно l , lА и lБ.

В середине начального участка А расположено колено трубопровода под   углом (=(/2. Сила давления воды на него R зависит от давления p в данном сечении потока. Определить силу R, если объемным способом замерено, что в бак А за интервал времени  t  поступает объем  W воды.

Исходные  данные

| Величина | Единица Измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dy d yA dyБ A Б z za zб W t | мм мм мм м м м м м м л с | 200 50 100 400 52 100 74 98 87 200 102 | 250 60 125 450 56 110 76 97 85 210 80 | 300 75 150 420 48 116 78 102 91 190 45 | 300 80 175 440 46 114 77 105 94 200 38 | 250 60 150 430 44 120 72 96 88 180 85 |

Задача 8.8

Вода (( = 1000 кг/м3) перекачивается из резервуара А в резервуар Б сифонной трубой внутренним диаметром d, разряжение в верхнем сечении которой равно pвак. Длина  нисходящей ветви сифонной трубы равна l, гидравлические сопротивления ее характеризуются коэффициентами ( и ((. Для измерения расхода Q принят мерный треугольный водослив В с углом выреза ( = (/2. Напор над гребнем водослива равен  H. Превышение  верхнего  сечения    сифонной трубы над гребнем водослива равно (z.

Определить в процентах величину разряжения pвак, если атмосферное давление  равно ратм.

Исходные  данные

| Величина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d ( (( (z H рaтм | мм м _ _ м см мм рт.ст | 100 15 0,029 3,4 4,1 12 735 | 125 16 0,027 3,2 4,3 14 740 | 150 18 0,025 3,1 3,8 15 745 | 125 17 0,026 3,5 3,9 13 750 | 100 14 0,028 3,9 4,2 11 755 |

Задача 8.9

Компрессор К нагнетает природный газ (R = 520 Дж/(кг(К),((= 14(10-6 м2/с) по трубопроводу внутренним диаметром  d с шероховатостью стенок (э. При этом массовый расход газа M, а начальное p1 давление p1. На расстоянии l от  компрессора в трубе образовалось отверстие (“свищ”) площадью ( с коэффициентом расхода (. Внешние условия характеризуются температурой  t и атмосферным давлением  pатм .

Определить массу утечки газа  My за 1 час.

Исходные  данные

| Величина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d (э М р1 ( ( t pатм | мм мм кг/с мПа км см2 _ (С кПа | 500 0,15 42 2,9 1,2 2,0 0,95 15 100 | 400 0,13 34 3,5 1,6 1,9 0,94 20 98 | 350 0,09 21 3,1 1,4 1,8 0,93 18 101 | 300 0,1 15 2,6 1,5 1,7 0,92 16 96 | 250 0,08 12 3,2 1,3 1,5 0,9 14 102 |

Задача 8.10

Понтон массой Mп имеет форму прямоуго-льного параллелепипеда со сторонами   B, L и  H; в днище понтона имеется продольная вставка в   виде половины кругового цилиндра радиусом  r и   длиной  L.

Определить силу P, действующую на криволинейную вставку при перевозке  понтоном по воде (( = 1000 кг/ м3) груза массой  Mгр.

Исходные  данные

| Величина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B L H r Мп Мгр | м м м м кг кг | 2,0 10 1,0 0,5 8000 8000 | 2,2 11 1,2 0,6 7500 11000 | 2,4 9 1,4 0,4 8500 12000 | 2,6 8 1,1 0,7 8400 10000 | 2,8 12 1,3 0,8 12000 20000 |

Задача 8.11

Насос H, распо-ложенный на отметке   zн, создавая давление  pн, подает жидкость плотностью по напорному трубопро-воду постоянного диаметра длиной  L в приемный резервуар  P, уровень жидкости в котором расположен на отметке  zр,  а манометрическое давление ее паров  pр. Ось трубопровода имеет наинизшую отметку zа в точке A, расположенной от насоса  расстоянии  lна,  а    наивысшую  zв  - в точке  B,  расположенной  от резервуара на расстоянии  lвр.

Определить абсолютные давления (в  кПа)  в точках  А и В, если атмосферное   давление pатм.

Исходные   данные

| Величина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zн Pн L zp pp zA lHA zB ВР ( pатм | м ат м м мм рт.ст. м м м м кг/м3 м вод. cт. | 74 5,6 850 86 70 52 140 98 210 950 10.1 | 82 5,8 860 98 72 63 150 110 220 960 9.9 | 66 6,2 870 78 71 45 160 90 230 970 9.8 | 88 6,4 880 99 74 74 170 111 240 980 10.2 | 76 6,6 900 85 73 63 180 94 250 990 10.3 |

Задача 8.12

Вода   ((t = 20(10-5  I/град) при температуре t1  подается по трубе внутре-нним диаметром  d1  в водонагре-ватель ВН, где подогревается до температуры  t2. Подогретая вода забирается потребителем по трубе внутренним диаметром  d2, на которой для измерения расхода устанавливается водомер Вентури с горловиной диаметром d3. Перепад  пьезометрического напора  на водомере Вентури измеряется с помощью дифпьезометра;  коэффициент расхода водометра  (.

Определить линейные  скорости потока  на входе  V1 и на выходе  V2  водонагревателя.

Исходные   данные

| Величина | Единица Измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| t1 t2 d1 d2 d3 (Hп ( | Град Град мм мм мм см - | 7 40 25 30 20 30 0.89 | 8 39 30 32 25 31 0.9 | 9 38 32 40 36 34 0.91 | 10 37 40 50 42 38 0.92 | 11 36 50 50 40 35 0.88 |

Задача 8.13

Вода в количе-стве Q после обработки делится на две части: верхние слои  (расход Q1) через прямоугольный водослив с тонкой стенкой А сливаются в лоток Б, а нижние слои (расход Q2) по самотечной трубе Т в  лоток В.

Водослив имеет порог высотой p и шириной b (перпендикулярно плоскости чертежа), напор прямо                                 угольного водослива H, коэффициент расхода m. Самотечная труба длиной  l, внутренним диаметром  d  и  шероховатостью (э имеет местные сопротивления: вход в трубу, проходной вентиль и два колена на угол 90о, перепад отметок начального и конечного сечения  (z. Расход вести для квадратичной области сопротивления.

Определить расходы   Q1  и  Q2.

Исходные  данные

| Вели- чина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q p b (Z d (э | м3/ч м м м м мм мм | 600 1,5 0,5 20 1 250 0,09 | 550 1,4 0,6 22 1,2 200 0,1 | 500 1,3 0,7 18 1,4 150 0,08 | 450 1,2 0,8 16 1,3 125 0,06 | 400 1,1 0,9 15 1,1 100 0,05 |

Задача 8.14

Вода (( = 1000 кг/м3) из резервуара А подается в резервуар В по системе труб, состоящей из пяти участков длиной i  из не новых стальных водопроводных труб диаметром  di  .Отметки уровней воды в резервуарах  zA и zB, отметка наинизшего сечения трубопровода  на  стыке 3-го и 4-го  участков zC .

Определить манометрическое давление  воды pC   в наинизшем  сечении трубопровода.

Исходные  данные

| Вели-чина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| zA zB zC d3,4 d1,2,5 1 2 3 4 5 | м м м мм мм км км км км км | 118 72 61 100 150 0,2 0,82 0,41 0,52 1,40 | 122 74 65 150 200 0,22 0,81 0,44 0,56 1,29 | 126 81 70 200 250 0,21 0,79 0,43 0,57 1,31 | 130 88 72 250 300 0,24 0,83 0,45 0,51 1,09 | 140 92 80 100 150 0,23 0,85 0,48 0,53 1.18 |

###### Задача 8.15

Вода (( = 1000 кг/м, ( = 0,01 Ст) из резервуара с постоянным уровнем на отметке zA  подается в резервуар с переменным уровнем на отметке от  zB1 до zB2, с помощью сифонной трубы, верх которой расположен на отметке  zC. Сифонная труба имеет внутренний диаметр d, шероховатость  (Э, общую длину L, длину головной части (до сечения с-с )  r. Повороты трубы на углы (/2 и (/4 выполнены радиусом R=2d. Труба оборудована краном К в виде прямоточного вентиля.

Определить интервал изменения абсолютного давления в  сечении с-с при атмосферном давлении pатм

Исходные   данные

| Вели- чина | Единица измерения | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZA ZB1 ZB2 ZC d (Э L r pатм | м м м м мм мм м м мм рт.ст. | 110 108 104 111,2 100 0,09 15 2,1 730 | 115 113 109 116,3 80 0,1 16 2,2 735 | 117 115 111 118,4 40 0,08 17 2,3 740 | 120 118 114 121,5 80 0,07 18 2,4 745 | 125 123 119 126,8 100 0,11 19 2,5 750 |

Библиографический список рекомендуемой литературы

1. Альтшуль А.Д., Животовский Л.С., Иванов Л.П., Гидравлика и аэродинамика: Учебник для ВУЗов. М.: Стройиздат, 1987 - 414 с.

2. Константинов Ю.М. Гидравлика: Учебник .- 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Высш. шк., 1998.-398 с.

3. Курганов А.М. , Федоров Н.Ф. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения: Справочник / Под общ.  ред. А.М.Курганова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: Стройиздат, 1986. - 440 с.

4. Тужилкин А.М., Бурдова М.Г., Механика жидкости и газа: Учебное пособие. ТулГУ. Тула 1998. – 283 с.

# Text boxes

H

Po

В

(ZА

(Zв2

(Zв1

(Zc

С

С

B

A

(H1

Q2

M

d3

d2

BH

d1

Q1

M

H

r

B

d

Pвак

Н

d

2

2

1

1

Pз.в

L

d

M

K

l

(,(

Мy

P1