В.М.КУЗЬМИН

Р.В.КУЗЬМИН

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСЧЕТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Комсомольск-на-Амуре

2010

Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре годарственный технический университет»

В.М.Кузьмин, В.М.Кузьмин

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСЧЕТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

ВВЕДЕНИЕ

Современное техническое состояние промышленности и транспорта определяются их высокой энерговооруженность, где решающая роль принадлежит электрическим машинам.

Успехи инженеров-электромехаников в создании новых модернизаций уже выпускаемых электромеханических преобразователей могут быть достигнуты только при глубоком знании теории, конструкции и технологии электрических машин.

Различные типы электрических машин имеют свои специфические особенности и поэтому их первоначальное изучение в вузе проходит раздельно (машины постоянного тока, трансформаторы, асинхронные машины, синхронные машины). Теоретический курс по каждому типу электрических машин сопровождается выполнением типовых расчетов. В типовых расчетах приобретаются навыки определения параметров и расчета основных характеристик и магнитных цепей машин.

- РАСЧЕТ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

Машины постоянного тока находят применение в качестве генераторов и электродвигателей в устройствах электропривода, требующих регулирования частоты вращения в широких пределах, а также в качестве электромашинных усилителей в системах автоматического регулирования.

  - Применение системы относительных единиц

Многие расчеты и построения удобно выполнять в системе относительных единиц. В этой системе единиц каждая величина характеризуется ее отношением к соответствующему единичному значению величины. Единичное значение величины часто называется базисным значением и его сопровождают индексом δ.

За единицы тока и напряжения принимают соответственно номинальный ток и напряжение якоря машины ; ;

За единицу сопротивления – отношение номинального напряжения к номинальному току ;

За единицу мощности – номинальная мощность машины ;

За единицу скорости вращения – номинальная скорость вращения якоря ; ;

За единицу вращения момента – вращающий момент, определяемый по номинальной мощности: ;

За единицу тока возбуждения – ток возбуждения, соответствующий номинальному напряжению по характеристике холостого тока: ;

За единицу магнитодвижущей силы (МДС) – МДС, создаваемая током возбуждения: , где  – число витков обмотки возбуждения

Для того, чтобы выразить ток, напряжение, сопротивление, мощность, МДС в системе относительных единиц, необходимо разделить их на соответствующие величины:

; ; ;

; ;

;  .

  - Содержание задания

Для генератора, технические данные которого приведены в табл.1.1, выполнить следующие расчеты и построения.

Начертить эскиз магнитной цепи пары полюсов.

Рассчитать магнитную цепь машины.

Построить характеристику холостого тока .

Построить характеристический треугольник, соответствующий номинальному режиму генератора, и характеристику короткого замыкания.

Построить внешние характеристики генератора и определить номинальное изменение напряжения для случаев независимого и параллельного возбуждения.

Построить регулировочную характеристику генератора   при номинальной нагрузке для случаев независимого возбуждения.

Построить нагрузочную характеристику генератора   при номинальной нагрузке для случая независимого возбуждения.

Выбрать тип обмотки якоря, составить таблицу соединений ее секционных сторон и начертить развернутую схему обмотки с указанием расположения полюсов и щеток.

Построить векторную диаграмму ЭДС обмотки.

Определить шаги и максимальное число уравнительных соединений. Показать на схеме обмотки несколько уравнительных соединений.

  - Указания к выполнению задания

Эскиз магнитной цепи выполняется в масштабе на ватмане с указанием основных размеров и обозначением отрезков длины средней магнитной линии.

При расчете магнитной цепи значения коэффициентов заполнения якоря ( ) и полюсов () сталью и коэффициента рассеяния полюса (δ) рекомендуем принять соответственно 0.98; 0.97 и 1.18.

Сердечники полюсов можно принять выполненными из стали марки 3411, сердечник якоря – из стали 2411 и станину – из стали марки СТ 3.

Таблица 1.1

| Вариант | Ρ, кВт | U, В |  | р | 2a | K |  | 𝛼 |  | м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 18.0 | 115 | 2000 | 2 | 2 | 139 | 1 | 0.66 | 245 | 60 | 80 | 1.5 |
| 2 | 13.3 | 115 | 1460 | 2 | 2 | 105 | 2 | 0.66 | 245 | 60 | 80 | 1.5 |
| 3 | 7.8 | 115 | 980 | 2 | 2 | 139 | 2 | 0.66 | 245 | 60 | 80 | 1.5 |
| 4 | 18.0 | 230 | 2000 | 2 | 2 | 139 | 2 | 0.66 | 245 | 60 | 80 | 1.5 |
| 5 | 13.3 | 230 | 1460 | 2 | 2 | 139 | 3 | 0.66 | 245 | 60 | 80 | 1.5 |
| 6 | 7.8 | 230 | 980 | 2 | 2 | 139 | 4 | 0.66 | 245 | 60 | 80 | 1.5 |
| 7 | 11.5 | 460 | 1460 | 2 | 2 | 139 | 5 | 0.66 | 245 | 60 | 80 | 1.5 |
| 8 | 16.2 | 115 | 1460 | 2 | 2 | 139 | 1 | 0.66 | 245 | 60 | 120 | 1.5 |
| 9 | 11.0 | 115 | 980 | 2 | 2 | 105 | 2 | 0.66 | 245 | 60 | 120 | 1.5 |
| 10 | 16.2 | 230 | 1460 | 2 | 2 | 139 | 2 | 0.66 | 245 | 60 | 120 | 1.5 |
| 11 | 11.0 | 230 | 980 | 2 | 2 | 139 | 3 | 0.66 | 245 | 60 | 120 | 1.5 |
| 12 | 16.2 | 460 | 1460 | 2 | 2 | 139 | 4 | 0.66 | 245 | 60 | 120 | 1.5 |
| 13 | 24.0 | 115 | 1460 | 2 | 2 | 139 | 1 | 0.66 | 295 | 70 | 100 | 2.0 |
| 14 | 17.0 | 115 | 980 | 2 | 2 | 175 | 1 | 0.66 | 295 | 70 | 100 | 2.0 |
| 15 | 24.0 | 230 | 1460 | 2 | 2 | 139 | 2 | 0.66 | 295 | 70 | 100 | 2.0 |
| 16 | 17.0 | 230 | 980 | 2 | 2 | 175 | 2 | 0.66 | 295 | 70 | 100 | 2.0 |
| 17 | 24.0 | 460 | 1300 | 2 | 2 | 139 | 4 | 0.66 | 295 | 70 | 100 | 2.0 |
| 18 | 23.0 | 115 | 970 | 2 | 2 | 131 | 1 | 0.66 | 295 | 70 | 100 | 2.0 |
| 19 | 33.0 | 230 | 1300 | 2 | 2 | 99 | 2 | 0.66 | 295 | 70 | 120 | 2.0 |
| 20 | 33.0 | 460 | 1300 | 2 | 2 | 131 | 3 | 0.66 | 295 | 70 | 140 | 2.0 |
| 21 | 70.0 | 115 | 1470 | 2 | 2 | 126 | 1 | 0.66 | 340 | 85 | 140 | 3.0 |
| 22 | 37.0 | 115 | 970 | 2 | 2 | 105 | 1 | 0.66 | 340 | 85 | 140 | 3.0 |
| 23 | 70.0 | 230 | 1470 | 2 | 2 | 125 | 1 | 0.66 | 340 | 85 | 140 | 3.0 |
| 24 | 70.0 | 460 | 1470 | 2 | 4 | 125 | 2 | 0.66 | 340 | 85 | 140 | 3.0 |
| 25 | 72.0 | 115 | 1470 | 2 | 4 | 126 | 1 | 0.66 | 340 | 85 | 190 | 3.0 |
| 26 | 48.0 | 115 | 970 | 2 | 2 | 168 | 1 | 0.66 | 340 | 85 | 190 | 3.0 |
| 27 | 88.0 | 230 | 1470 | 2 | 2 | 105 | 1 | 0.66 | 340 | 85 | 190 | 3.0 |
| 28 | 48.0 | 230 | 970 | 2 | 2 | 167 | 1 | 0.66 | 340 | 85 | 190 | 3.0 |
| 29 | 88.0 | 460 | 1470 | 2 | 2 | 209 | 1 | 0.66 | 340 | 85 | 190 | 3.0 |
| 30 | 48.0 | 460 | 970 | 2 | 2 | 167 | 2 | 0.66 | 340 | 85 | 190 | 3.0 |
| 31 | 40.0 | 115 | 3000 | 2 | 2 | 65 | 1 | 0.66 | 340 | 85 | 160 | 3.5 |
| 32 | 75.0 | 230 | 3000 | 2 | 2 | 65 | 1 | 0.66 | 340 | 85 | 220 | 3.5 |
| 33 | 170.0 | 230 | 3000 | 2 | 2 | 124 | 2 | 0.66 | 440 | 220 | 310 | 3.5 |
| 34 | 300.0 | 400 | 3000 | 2 | 2 | 124 | 2 | 0.66 | 440 | 220 | 310 | 3.5 |
| 35 | 470.0 | 280 | 3000 | 2 | 2 | 150 | 2 | 0.66 | 550 | 340 | 260 | 4.5 |
| 36 | 100.0 | 230 | 1500 | 2 | 2 | 184 | 1 | 0.66 | 370 | 110 | 190 | 2.5 |
| 37 | 100.0 | 460 | 1000 | 2 | 2 | 185 | 1 | 0.66 | 423 | 123 | 195 | 3.0 |
| 38 | 135.0 | 230 | 1000 | 3 | 3 | 192 | 1 | 0.66 | 490 | 140 | 190 | 3.5 |
| 39 | 300.0 | 230 | 1500 | 3 | 3 | 153 | 1 | 0.66 | 560 | 160 | 190 | 4.0 |
| 40 | 450.0 | 230 | 1000 | 3 | 3 | 126 | 1 | 0.66 | 560 | 325 | 300 | 4.5 |
| 41 | 500.0 | 440 | 750 | 3 | 3 | 134 | 1 | 0.72 | 920 | 540 | 300 | 6.5 |
| 42 | 750.0 | 400 | 1000 | 23 | 3 | 150 | 1 | 0.72 | 920 | 540 | 350 | 6.5 |
| 43 | 1000.0 | 250 | 750 | 4 | 4 | 132 | 1 | 0.65 | 1120 | 716 | 330 | 6.5 |
| 44 | 1500.0 | 825 | 750 | 4 | 4 | 444 | 1 | 0.72 | 1400 | 900 | 330 | 8.0 |
| 45 | 1500.0 | 600 | 500 | 6 | 6 | 468 | 1 | 0.67 | 1830 | 1420 | 300 | 8.0 |
| 46 | 1750.0 | 600 | 500 | 6 | 6 | 468 | 1 | 0.67 | 1830 | 1420 | 320 | 8.0 |
| 47 | 3000.0 | 750 | 330 | 8 | 8 | 768 | 1 | 0.69 | 2540 | 2170 | 325 | 9.5 |
| 48 | 3600.0 | 800 | 375 | 10 | 10 | 870 | 1 | 0.68 | 3100 | 2700 | 300 | 8.0 |
| 49 | 5600.0 | 750 | 70 | 12 | 12 | 1080 | 1 | 0.69 | 3810 | 3410 | 1180 | 9.5 |
| 50 | 3560.0 | 40 | 375 | 9 | 9 | 225 | 1 | 0.65 | 1600 | 1320 | 240 | 5.0 |

Продолжение табл. 1.1.

| Вариант | Z | , мм | , мм | , мм | , мм | , мм | , мм | , мм | , мм | , мм |  |  | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 80 | 27.5 | 195 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 2 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 80 | 27.5 | 195 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 3 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 80 | 27.5 | 195 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 4 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 80 | 27.5 | 195 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 5 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 80 | 27.5 | 195 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 6 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 80 | 27.5 | 195 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 7 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 80 | 27.5 | 195 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 8 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 120 | 27.5 | 235 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 9 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 120 | 27.5 | 235 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 10 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 120 | 27.5 | 235 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 11 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 120 | 27.5 | 235 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 12 | 35 | 36.2 | 8.5 | 80 | 96.0 | 120 | 27.5 | 235 | 22 | 144 | 9 | - | - |
| 13 | 35 | 36.2 | 9.8 | 100 | 114.5 | 114.5 | 32.5 | 250 | 22 | 173 | 18 | - | - |
| 14 | 35 | 36.2 | 9.8 | 100 | 114.5 | 114.5 | 32.5 | 250 | 22 | 173 | 18 | - | - |
| 15 | 35 | 36.2 | 9.8 | 100 | 114.5 | 114.5 | 32.5 | 250 | 22 | 173 | 18 | - | - |
| 16 | 35 | 36.2 | 9.8 | 100 | 114.5 | 114.5 | 32.5 | 250 | 22 | 173 | 18 | - | - |
| 17 | 35 | 36.2 | 9.8 | 100 | 114.5 | 114.5 | 32.5 | 250 | 22 | 173 | 18 | - | - |
| 18 | 33 | 36.2 | 9.8 | 100 | 114.5 | 114.5 | 32.5 | 290 | 22 | 173 | 18 | - | - |
| 19 | 33 | 36.2 | 9.8 | 100 | 114.5 | 114.5 | 32.5 | 300 | 22 | 173 | 18 | - | - |
| 20 | 33 | 36.2 | 9.8 | 100 | 114.5 | 114.5 | 32.5 | 300 | 22 | 173 | 18 | - | - |
| 21 | 42 | 42.0 | 9.0 | 110 | 122.0 | 122.0 | 45.0 | 300 | 22 | 203 | 24 | - | - |
| 22 | 53 | 42.0 | 9.0 | 110 | 122.0 | 122.0 | 45.0 | 300 | 22 | 203 | 24 | - | - |
| 23 | 42 | 42.0 | 9.0 | 110 | 122.0 | 122.0 | 45.0 | 300 | 22 | 203 | 24 | - | - |
| 24 | 42 | 42.0 | 9.0 | 110 | 122.0 | 122.0 | 45.0 | 300 | 22 | 203 | 24 | - | - |
| 25 | 42 | 42.0 | 9.0 | 110 | 122.0 | 122.0 | 45.0 | 350 | 22 | 203 | 24 | - | - |
| 26 | 42 | 42.0 | 9.0 | 110 | 122.0 | 122.0 | 45.0 | 350 | 22 | 203 | 24 | - | - |
| 27 | 42 | 42.0 | 9.0 | 110 | 122.0 | 122.0 | 45.0 | 350 | 22 | 203 | 24 | - | - |
| 28 | 42 | 42.0 | 9.0 | 110 | 122.0 | 122.0 | 45.0 | 350 | 22 | 203 | 24 | - | - |
| 29 | 42 | 42.0 | 9.0 | 110 | 122.0 | 122.0 | 45.0 | 350 | 22 | 203 | 24 | - | - |
| 30 | 42 | 42.0 | 9.0 | 110 | 122.0 | 122.0 | 45.0 | 350 | 22 | 203 | 24 | - | - |
| 31 | 65 | 24.5 | 7.0 | 110 | 126.5 | 126.5 | 25.5 | 200 | - | - | - | - | - |
| 32 | 65 | 24.5 | 7.0 | 110 | 125.5 | 125.5 | 30.0 | 370 | - | - | - | - | - |
| 33 | 65 | 37.5 | 10.0 | 150 | 201.5 | 201.5 | 40.0 | 412 | - | - | - | 3 | 10 |
| 34 | 65 | 37.5 | 10.0 | 150 | 201.5 | 201.5 | 40.0 | 575 | - | - | - | 4 | 10 |
| 35 | 75 | 39.4 | 11.4 | 110 | 200.0 | 200.0 | 40.0 | 470 | - | - | - | 3 | 10 |
| 36 | 42 | 36.2 | 10.5 | 125 | 109.0 | 190 | 43.0 | 340 | 25 | 190 | 18 | - | - |
| 37 | 62 | 38.2 | 8.5 | 165 | 125.5 | 195 | 53.0 | 350 | 25 | 220 | 18 | - | - |
| 38 | 48 | 41.0 | 13.9 | 125 | 131.5 | 190 | 43.0 | 280 | 30 | 270 | 20 | - | - |
| 39 | 51 | 40.0 | 14.2 | 130 | 131.0 | 195 | 53.0 | 320 | 30 | 300 | 20 | - | - |
| 40 | 63 | 41.5 | 14.2 | 165 | 130.5 | 300 | 53.0 | 510 | 25 | 380 | 20 | - | - |
| 41 | 117 | 37.9 | 11.5 | 270 | 283.5 | 300 | 80.0 | 590 | - | - | - | 4 | 10 |
| 42 | 150 | 39.0 | 9.8 | 270 | 283.5 | 350 | 90.0 | 750 | - | - | - | 5 | 10 |
| 43 | 132 | 37.6 | 11.2 | 240 | 278.5 | 330 | 80.0 | 670 | - | - | - | 5 | 10 |
| 44 | 148 | 49.0 | 17.0 | 280 | 287.0 | 300 | 110.0 | 600 | - | - | - | 5 | 10 |
| 45 | 234 | 40.5 | 11.5 | 270 | 337.0 | 300 | 170.0 | 620 | - | - | - | 4 | 10 |
| 46 | 234 | 40.9 | 11.9 | 250 | 337.0 | 320 | 100.0 | 650 | - | - | - | 4 | 10 |
| 47 | 256 | 34.0 | 15.8 | 320 | 250.0 | 325 | 100.0 | 650 | - | - | - | 5 | 10 |
| 48 | 290 | 50.2 | 14.1 | 250 | 290.0 | 300 | 100.0 | 600 | - | - | - | 5 | 10 |
| 49 | 360 | 43.0 | 15.0 | 230 | 348.0 | 1180 | 140.0 | 1500 | - | - | - | 6 | 10 |
| 50 | 225 | 39.0 | 10.6 | 110 | 210.0 | 240 | 45.0 | 450 | - | - | - | 3 | 10 |

Расчет магнитной цепи машины производится на основании закона полного тока для средней магнитной линии /1/. В предположении о постоянстве напряженности магнитного поля на каждом участке, на которые разбивается линия: воздушный зазор (δ), зубцы якоря (), спинка якоря (), полюсы (), ярмо (), - этот закон имеет следующий вид:

,         (1.1)

Где , ,  ,  и   - напряженности магнитного поля на соответствующих участках.

С учетом того, что остальные члены соотношения (1.1) представляют собой МДС разных участков магнитной цепи, а их сумма – полную МДС машины, равенство (1.1) можно представить в следующем виде:

,                                       (1.2)

где   - полная МДС на один полюс.

Таким образом, для расчета магнитной цепи необходимо определить значения напряженности магнитного поля на каждом участке. Эту задачу решают, как правило, при допущении о равномерном распределении магнитного потока по сечениям участков. Для этого вначале определяется магнитный поток машины

,

Где ЭДС ( при номинальной работе рассчитывается по следующей формуле:

С целью упрощения расчетов падение напряжения цепи якоря рекомендуется принять . Число эффективных сторон обмотки якоря определяют по известному выражению . После того, как определили значение магнитного потока (), рассчитывают площади сечений участков, магнитную индукцию в этих сечениях, напряженности магнитного поля и при известной длине участков магнитной цепи МДС на этих участках.

Весь расчет суммарной МДС ( обычно производят в указанной ниже последовательности.

- МДС для воздушного зазора между якорем и главным полюсом.

Полюсное деление якоря ; ,

где  при отсутствии радиальной вентиляции и  при наличии радиальной вентиляции. Здесь  - число радиальных каналов;  - ширина вентиляционного канала.

Площадь поперечного сечения в воздушном зазоре .

Магнитная индукция в воздушном зазоре , в машинах постоянного тока накладывается ограничение

0.47.

Зубцовое деление по наружному диаметру якоря .

Максимальная ширина зубца

Коэффициент воздушного зазора, обусловленный зубчатостью якоря:

Коэффициент, учитывающий изменение магнитного сопротивления воздушного зазора при наличии радиальных каналов в сердечнике якоря:

где  - ширина пакета стали.

Общий коэффициент воздушного зазора

МДС для воздушного зазора

- МДС для зубцов при прямоугольных открытых пазах якоря

Ширина зубца в наиболее узкой части

.

Площадь поперечного сечения зубцов в наиболее узкой части

Магнитная индукция в зубцах в наиболее узкой части

Магнитная индукция в зубцах в наиболее широкой части

Магнитная индукция в средней части

При проектировании машины сечения участков магнитной цепи в якоре выбираются таким образом, чтобы при номинальном режиме значение индукции находилось в пределах, указанных в прил. 1.1. При прямоугольных пазах предельные значения индукции в минимальном сечении зубцов якоря принимаются на 0.2 Тл больше. При соблюдении условия  значение напряженности магнитного поля для каждого сечения зубцов определяется по прил.3.

Если в каком-либо сечении (или во всех) указанное условие не соблюдается, то необходимо определить для данного сечения зубцовый коэффициент.

Зубцовый коэффициент:

в наиболее широкой части зубцов

в средней части зубцов

в наиболее узкой части зубцов

1.

По кривым  (прил.4) определяют значение напряженности магнитного поля для каждого сечения зубцов

Среднее значение напряженности магнитного поля в зубцах

МДС для зубцов

- МДС для спинки якоря

Высота спинки якоря

Площадь поперечного сечения спинки якоря без аксиальных каналов

.

Расчетная площадь поперечного сечения спинки якоря с аксиальными каналами .

Магнитная индукция в спинке якоря

Напряженность магнитного поля  определяется по прил.3.

Средняя длина пути магнитного потока в спинке

.

МДС для спинки якоря

- МДС для сердечника главного полюса

Площадь поперечного сечения сердечника полюса .

Магнитная индукция в сердечнике полюса

Предельные значения магнитной индукции ( для машин постоянного тока не должны превышать 1.2 – 1.7 Тл в зависимости от марки стали, из которой изготовлен сердечник. Например, для сталей марок 3411, 3412, 3413 . При исполнении машины по степени защиты ТР44 и способу охлаждения IC0141 и IC0041 значение индукции  снижают на 0.2 – 0.3 Тл.

Напряженность магнитного поля ( в сердечнике определяют по прил.5.

МДС для сердечника полюса

5) МДС для станины

Площадь поперечного сечения .

Магнитная индукция в станине

Индукция в станине из массивной стали не должна превышать значения 1.3 Тл.

Напряженность магнитного поля в станине определяется по прил.6.

Средняя длина пути магнитного потока в станине

.

МДС для станины .

- Суммарную магнитодвижущую силу магнитной цепи  определяют по выражению (1.2) и затем рассчитывают коэффициент насыщенности магнитной цепи  характеризующий степень ее насыщения. Обычно при номинальном потоке =1.2 – 1.35, а в некоторых случаях

Для построения характеристики холостого хода (намагничивания) аналогичным образом определяют  для нескольких значений магнитного потока (например, для значений равных 50, 75, 92, 110 и 115% от , соответствующего номинальному режиму работы).

Результаты расчета характеристики, как правило, представляют в виде таблицы прил.7.

При построении характеристики холостого хода в относительных единицах  принимают за базисное значение МДС, определяемую по магнитному потоку .

При построении характеристического треугольника значение МДС размагничивающей реакции якоря в относительных единицах в масштабе тока возбуждения можно принять равным 0.1, где МДС обмотки возбуждения, соответствующая номинальному потоку ().

Характеристику короткого замыкания  следует строить с помощью реактивного треугольника и начальной, прямолинейной части холостого хода.

Внешние, регулировочную и нагрузочную характеристики необходимо строить в относительных единицах с помощью характеристики холостого хода и реактивного треугольника. Для этого через точку m (рис.1.1) на оси ординат характеристики холостого хода, которая соответствует номинальному напряжению , проводят горизонтальную прямую. На эту прямую вершиной е устанавливают характеристический треугольник таким образом, чтобы катет г∂ был параллелен оси абсцисс, а вершина г легла на кривую характеристики холостого хода. Через вершины ∂e треугольника проводят прямую до пересечения с характеристикой холостого хода и осью абсцисс, соответственно, в точках а и δ. Из точки δ опускают перпендикуляр на ось ординат в точку b, которая будет соответствовать начальной точке внешней характеристики. Для получения остальных точек внешней характеристики полагают, что катеты, а следовательно, и гипотенуза характеристического треугольника изменяются пропорционально току якоря (I). Затем проводят (см.рис.1.1) между характеристикой  холостого хода и прямой аδ наклонные отрезки прямых, параллельные гипотенузе ге. Тогда нижние точки этих отрезков (на прямой аδ) будут определять значения U при токах   и т.д. Перенося эти точки по горизонтали в левый квадрант для соответствующих значений I  и соединяя их плавной кривой получают внешнюю характеристику.

При построении внешней характеристики генератора параллельного возбуждения следует принять допущения о том, что характеристики холостого хода и характеристический треугольник этого генератора совпадают с аналогичной характеристикой и треугольником генератора независимого возбуждения. Хотя необходимо помнить, что в генераторе параллельного возбуждения реальная характеристика холостого хода начинается не из начала координат, а с некоторой точки, лежащей на оси координат. Построение начинается таким же образом, как и для генератора независимого возбуждения. После того, как определено расположение треугольника для номинального режима, строят характеристику цепи возбуждения. Для этого из начала координат через вершину b (рис.1.2) проводят прямую I, которая и будет являться искомой характеристикой.

Все дальнейшие операции при построении внешней характеристики полностью аналогичны операциям, связанным с построением внешней характеристики генератора независимого возбуждения, за исключением того, что в данном случае отрезки параллельных прямых  производятся между характеристиками холостого хода и возбуждения.

Рис.1.1. Построение внешней характеристики генератора параллельного возбуждения

Рис.1.2. Построение внешней характеристики генератора параллельного возбуждения

1.4.Контрольные вопросы

1) Почему нецелесообразно строить электрические машины постоянного тока с ненасыщенной или чрезвычайно насыщенной магнитной цепью?

2) Как влияет на работу машины поперечная реакция якоря?

3) каким образом будут изменяться катеты характеристического треугольника с изменением тока якоря?

4) Почему при увеличении тока якоря напряжение на зажимах генератора уменьшается? У какого генератора (независимого или параллельного возбуждения) изменение напряжения больше?

5) Будут ли совпадать построенные внешние характеристики с реальными? Если нет, то по какой причине?

6) Является ли установившийся ток короткого замыкания у генератора параллельного возбуждения максимальным?

7) На основе какого закона выполняется расчет магнитной цепи?

8) Магнитное сопротивление какого участка магнитной цепи является максимальным?

9) Какие типы обмоток применяются в машинах постоянного тока?

10) С какой целью и какие уравнительные соединения применяют в машинах постоянного тока?

2.РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Трансформатором называют статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока.

Трансформаторы широко используют для передачи и распределения электрической энергии, для обеспечения нужной схемы включения вентилей в преобразовательных устройствах и согласования напряжений на выходе и входе преобразователя, для различных технологических цепей и т.д.

2.1.Применение системы относительных единиц

Так же, как и при исследовании машин постоянного тока, многие расчеты и построения при проектировании трансформаторов удобно выполнять в системе относительных единиц. При этом за единицу тока и напряжения принимают соответственно фазные номинальный ток ( и напряжение ( первичной обмотки.

За единицу сопротивления принимают сопротивление  а за единицу мощности – номинальную мощность трансформатора

.

Для того, чтобы выразить любую величину в относительных единицах, необходимо, как и для машин постоянного тока, разделить эту величину на соответствующую величину, принятую за единицу.

2.2. Содержание задания.

Вычертить в масштабе эскиз сердечника трансформатора с обмотками, проставить в нем основные размеры и обозначения, определить массу магнитопровода.

Определить фазные значения номинального напряжения, линейный и фазный номинальные токи, коэффициент трансформации для средней ступени обмотки высокого напряжения.

Вычертить схему соединений обмоток трансформатора в соответствии с заданной группой.

В пределах изменения U1 от 0.6 U1H до 1.1 U1H для частоты 50Гц рассчитать и построить зависимости : потерь холостого хода P0 = f(U1), тока холостого хода I0 = f(U1), активной составляющей тока холостого хода I0a = f(U1), реактивной составляющей тока холостого хода I0p = f(U1), коэффициента мощности при холостом ходе Cos φ0 = f(U1). Для номинального напряжения U1 = U1H определить P0; I0; Cos φ0, ток холостого хода (i0) и его составляющие  i0а и i0р в процентах.

Определить в Омах и в относительных единицах параметры схемы замещения трансформатора r0, x0, z0, приведенные к первичной обмотке.

Определить в Омах и в относительных единицах параметры rK, xK, zK схемы замещения трансформатора при коротком замыкании.

Для номинального тока и температуры обмоток 75°С рассчитать потери короткого замыкания (UК) в вольтах и процентах, его составляющие UКа  и UКр в вольтах и процентах, коэффициент мощности при коротком замыкании ().

Рассчитать и построить кривую изменения вторичного напряжения ∆U = f(φ2) при номинальном токе (коэффициент нагрузки kнг = I2/ I2H = 1) в пределах изменения φ2 от – π/2 до π/2, определить максимальное значение падения напряжения ∆Um и соответствующий ему угол φ2m .

Построить зависимость ∆U = f(kНГ)  для  Cos φ2 =0.8.

Построить внешнюю характеристику трансформатора при U2 = f(I2) при Cos φ2 =0.8.

Построить векторную диаграмму для приведенного трансформатора при номинальном токе и.

Рассчитать и построить кривую КПД η=f(kнг) при Cos φ2 =0.8 в пределах изменения тока нагрузки от нуля до номинального, определить максимальный КПД и соответствующее ему значение тока нагрузки.

2.3. Указания к выполнению задания.

Эскиз сердечника трансформатора с обмотками выполняют по данным, приведенным в таблице 2.1, аналогично рис. 2.1.

С

ВН

НН

С

D11

D12

l1=l2

hя

he

h

D

D22

D21

a12

a1

a2

Рис. 2.1. Эскиз трансформатора

Таблица 2.1

Основные данные трансформатора

| Вариант | Sн, кВ*А | Схемы, группы соединений | U1, кВ | U2, кВ | W1 | W2 | S1, мм2 | S2, мм2 | D22 | a1 | a2 | a12 | l1=l2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 20 | Y/Y-0 | 6 | 0.23 | 2080 | 80 | 0,785 | 16,40 | 10,1 | 3,5 | 1,3 | 0,9 | 18,0 |
| 2 | 50 |  | 6 | 0.23 | 1248 | 48 | 1,430 | 48,00 | 12,7 | 2,9 | 1,5 | 0,9 | 22,0 |
| 3 | 100 |  | 6 | 0.23 | 754 | 29 | 2,570 | 58,30 | 16,2 | 3,0 | 1,7 | 0,9 | 20,0 |
| 4 | 180 |  | 6 | 0.23 | 598 | 23 | 4,680 | 97,80 | 18,0 | 3,2 | 1,7 | 1,1 | 26,0 |
| 5 | 320 |  | 6 | 0.23 | 442 | 17 | 8,450 | 177,30 | 20,5 | 3,3 | 1,8 | 1,3 | 33,0 |
| 6 | 560 |  | 6 | 0.23 | 364 | 14 | 16,900 | 168,50 | 23,0 | 3,2 | 1,9 | 1,6 | 50,0 |
| 7 | 20 |  | 10 | 0.40 | 2950 | 118 | 0,430 | 9,79 | 11,6 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | 16,5 |
| 8 | 50 |  | 10 | 0.40 | 1900 | 76 | 0,785 | 27,80 | 13,4 | 2,9 | 1,5 | 1,4 | 21,0 |
| 9 | 100 |  | 10 | 0.40 | 1275 | 51 | 1,650 | 34,30 | 16,2 | 3,1 | 1,7 | 1,3 | 24,0 |
| 10 | 180 |  | 10 | 0.40 | 1000 | 40 | 2,780 | 59,60 | 18,0 | 3,1 | 1,7 | 1,4 | 29,0 |
| 11 | 320 | Y/Y-0 | 10 | 0.40 | 750 | 30 | 4,680 | 102,80 | 20,5 | 3,1 | 1,8 | 1,3 | 33,0 |
| 12 | 560 |  | 10 | 0.40 | 600 | 24 | 9,790 | 16,40 | 23,0 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 50,0 |
| 13 | 320 |  | 35 | 0.40 | 2538 | 29 | 1,430 | 105,00 | 21,0 | 3,6 | 1,6 | 3,2 | 46,0 |
| 14 | 560 | Y/∆-11 | 35 | 0.40 | 2100 | 24 | 2,380 | 259,00 | 24,8 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 59,0 |
| 15 | 320 |  | 35 | 3,15 | 2502 | 390 | 1,330 | 9,36 | 23,2 | 2,9 | 1,8 | 2,9 | 46,0 |
| 16 | 560 |  | 35 | 3,15 | 2059 | 321 | 2,380 | 16,90 | 24,8 | 3,7 | 1,8 | 3,1 | 59,0 |
| 17 | 1000 |  | 35 | 3,15 | 1577 | 246 | 5,730 | 22,80 | 28,8 | 3,8 | 1,9 | 3,0 | 73,0 |
| 18 | 1800 |  | 35 | 3,15 | 1039 | 162 | 6,300 | 51,50 | 35,2 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 70,0 |
| 19 | 3200 |  | 35 | 3,15 | 828 | 129 | 12,100 | 90,90 | 39,0 | 3,8 | 3,1 | 2,9 | 80,0 |
| 20 | 5600 |  | 35 | 3,15 | 571 | 89 | 20,700 | 133,80 | 47,4 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 80,0 |
| 21 | 20 | Y/Y-0 | 6 | 0.23 | 1935 | 74 | 0,785 | 18,10 | 9,9 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 20,0 |
| 22 | 35 |  | 6 | 0.23 | 1410 | 54 | 1,230 | 34,3 | 11,3 | 2,2 | 1,3 | 1,1 | 21,0 |
| 23 | 60 |  | 6 | 0.23 | 990 | 38 | 1,910 | 46,1 | 13,3 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 21,5 |
| 24 | 100 |  | 6 | 0.23 | 705 | 27 | 2,990 | 62,9 | 15,4 | 3,2 | 1,1 | 0,9 | 19,5 |
| 25 | 180 |  | 6 | 0.23 | 548 | 21 | 5,430 | 110,9 | 17,5 | 2,8 | 1,7 | 1,1 | 26,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | 320 | Y/Y-0 | 6 | 0.23 | 391 | 15 | 9,790 | 188,7 | 20,0 | 3,1 | 1,8 | 1,2 | 32,0 |
| 27 | 560 |  | 6 | 0.23 | 312 | 12 | 19,600 | 165,6 | 22,5 | 3,5 | 1,9 | 1,4 | 43,5 |
| 28 | 20 |  | 10 | 0.40 | 3225 | 129 | 0,430 | 11,3 | 9,9 | 2,5 | 1,4 | 0,9 | 19,0 |
| 29 | 35 |  | 10 | 0.40 | 2350 | 94 | 0,680 | 18,9 | 11,3 | 2,4 | 1,3 | 1,1 | 21,0 |
| 30 | 60 |  | 10 | 0.40 | 1650 | 65 | 1,060 | 26,8 | 13,3 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 22,0 |
| 31 | 100 |  | 10 | 0.40 | 1175 | 47 | 1,650 | 36,8 | 15,4 | 3,2 | 1,7 | 0,9 | 20,0 |
| 32 | 180 |  | 10 | 0.40 | 900 | 36 | 2,990 | 62,9 | 17,5 | 3,0 | 1,7 | 1,1 | 26,0 |
| 33 | 320 |  | 10 | 0.40 | 675 | 27 | 5,430 | 109,3 | 20,0 | 2,9 | 1,8 | 1,3 | 32,0 |
| 34 | 560 |  | 10 | 0.40 | 525 | 21 | 10,900 | 188,7 | 22,5 | 3,3 | 1,9 | 1,4 | 13,5 |
| 35 | 750 |  | 10 | 0.40 | 401 | 16 | 13,900 | 258,0 | 26,0 | 3,5 | 2,2 | 1,4 | 33,0 |
| 36 | 1000 | Y/∆-11 | 35 | 0.40 | 1405 | 16 | 5,730 | 433,6 | 27,5 | 4,6 | 2,3 | 2,8 | 33,0 |
| 37 | 1800 |  | 35 | 0.40 | 1051 | 12 | 9,100 | 826,0 | 31,5 | 3,6 | 2,7 | 3,1 | 69,0 |
| 38 | 1350 |  | 35 | 3,15 | 1226 | 191 | 6,680 | 46,6 | 29,8 | 3,6 | 2,6 | 3,2 | 65,0 |
| 39 | 2400 |  | 35 | 3,15 | 1051 | 164 | 11,400 | 75,4 | 31,6 | 3,6 | 2,8 | 2,7 | 81,0 |
| 40 | 4200 |  | 35 | 3,15 | 714 | 111 | 19,000 | 125,4 | 38,0 | 4,4 | 3,4 | 2,8 | 80,0 |
| 41 | 180 | Y/Y-0 | 6 | 0.40 | 525 | 35 | 6,680 | 154,2 | 27,0 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 66,0 |
| 42 | 320 |  | 6 | 0.40 | 420 | 28 | 10,500 | 282,0 | 28,5 | 2,4 | 2,7 | 3,8 | 81,5 |
| 43 | 560 |  | 6 | 0.40 | 315 | 21 | 22,200 | 698,0 | 32,0 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 93,5 |
| 44 | 750 |  | 6 | 0.40 | 255 | 17 | 30,000 | 729,0 | 36,0 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 91,0 |
| 45 | 180 |  | 10 | 0.40 | 875 | 35 | 4,190 | 154,2 | 27,0 | 3,2 | 2,4 | 3,8 | 66,0 |
| 46 | 320 |  | 10 | 0.40 | 700 | 28 | 6,160 | 282,0 | 28,5 | 2,8 | 2,7 | 3,7 | 81,5 |
| 47 | 450 |  | 10 | 0.40 | 525 | 21 | 12,300 | 5400,0 | 32,0 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 93,5 |
| 48 | 750 |  | 10 | 0.40 | 425 | 17 | 16,600 | 7290,0 | 36,0 | 2,7 | 3,6 | 3,9 | 91,0 |
| 49 | 320 |  | 6 | 0.40 | 435 | 29 | 17,600 | 468,0 | 27,9 | 3,1 | 4,1 | 2,9 | 81,0 |
| 50 | 560 |  | 6 | 0.40 | 315 | 21 | 30,100 | 7456,0 | 32,0 | 2,7 | 4,1 | 3,4 | 93,5 |
| 51 | 750 |  | 10 | 0.40 | 425 | 17 | 27,800 | 10064,0 | 33,0 | 3,3 | 4,1 | 3,9 | 95,0 |

| Вариант | Материал | D, см | Площадь активного сечения, см2 |  | hс, см | hя, см | C,см | Марка стали | Стык | Охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | провода |  | Sс | Sя |  |  |  | магнитопровода |  |  |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Медь | 9,5 | 52,0 | 61,0 | 22,0 | 8,5 | 20,5 | Сталь 1512 | Прямой | Масляное |
| 2 | Медь | 12,0 | 86,0 | 105,0 | 25,0 | 12,0 | 24,5 | ГОСТ | Прямой | Масляное |
| 3 | Медь | 15,6 | 150,0 | 179,0 | 23,0 | 16,0 | 29,0 | 21427.1-83 | Прямой | Масляное |
| 4 | Медь | 17,0 | 182,0 | 203,0 | 30,0 | 17,0 | 31,0 | толщиной | Прямой | Масляное |
| 5 | Медь | 19,5 | 241,0 | 259,0 | 37,0 | 17,0 | 34,5 | 0,5 | Прямой | Масляное |
| 6 | Медь | 22,0 | 304,0 | 303,0 | 57,0 | 20,0 | 38,0 |  | Прямой | Масляное |
| 7 | Медь | 11,0 | 69,0 | 82,0 | 23,0 | 11,0 | 23,5 |  | Прямой | Масляное |
| 8 | Медь | 12,7 | 98,0 | 111,0 | 27,0 | 12,0 | 26,5 |  | Прямой | Масляное |
| 9 | Медь | 15,5 | 150,0 | 179,0 | 30,0 | 14,5 | 30,0 |  | Прямой | Масляное |
| 10 | Медь | 17,0 | 182,0 | 203,0 | 35,0 | 15,8 | 32,0 |  | Прямой | Масляное |
| 11 | Медь | 19,5 | 241,0 | 259,0 | 39,0 | 17,5 | 34,5 |  | Прямой | Масляное |
| 12 | Медь | 22,0 | 304,0 | 303,0 | 57,0 | 20,5 | 38,0 |  | Прямой | Масляное |
| 13 | Медь | 20,0 | 249,0 | 256,0 | 58,0 | 16,5 | 42,0 |  | Прямой | Масляное |
| 14 | Медь | 22,0 | 304,0 | 303,0 | 72,0 | 18,8 | 44,5 |  | Прямой | Масляное |
| 15 | Медь | 20,0 | 249,0 | 256,0 | 58,0 | 16,5 | 42,0 |  | Прямой | Масляное |
| 16 | Медь | 22,0 | 304,0 | 303,0 | 72,0 | 18,8 | 44,5 |  | Прямой | Масляное |
| 17 | Медь | 25,5 | 395,0 | 305,0 | 88,0 | 21,8 | 50,0 |  | Прямой | Масляное |
| 18 | Медь | 32,0 | 605,0 | 665,0 | 85,0 | 27,4 | 57,0 |  | Прямой | Масляное |
| 19 | Медь | 35,5 | 757,0 | 760,0 | 95,0 | 30,8 | 63,0 |  | Прямой | Масляное |
| 20 | Медь | 43,0 | 1100,0 | 1102,0 | 95,0 | 36,5 | 75,0 |  | Прямой | Масляное |
| 21 | Медь | 9,0 | 50,2 | 54,4 | 23,5 | 8,0 | 20,0 | Сталь 3413 | Прямой | Масляное |
| 22 | Медь | 10,5 | 68,5 | 74,2 | 24,0 | 10,0 | 21,5 | ГОСТ | Косой | Масляное |
| 23 | Медь | 12,5 | 97,0 | 105,8 | 25,5 | 12,0 | 24,5 | 21427.1-83 | Косой | Масляное |
| 24 | Медь | 14,5 | 134,4 | 142,7 | 24,0 | 14,0 | 27,5 | толщиной | Косой | Масляное |
| 25 | Медь | 16,5 | 173,0 | 181,5 | 30,0 | 15,5 | 30,0 | 0,35 | Косой | Масляное |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | Медь | 19,0 | 233,5 | 240,0 | 36,0 | 18,0 | 33,0 | Сталь 3413, | Косой | Масляное |
| 27 | Медь | 21,5 | 300,0 | 313,0 | 47,5 | 20,5 | 37,0 | толщиной | Косой | Масляное |
| 28 | Медь | 9,5 | 50,2 | 54,4 | 23,5 | 8,0 | 20,0 | 0,35 | Косой | Масляное |
| 29 | Медь | 10,5 | 68,5 | 74,2 | 24,0 | 10,0 | 21,5 | ГОСТ | Косой | Масляное |
| 30 | Медь | 12,5 | 97,0 | 105,8 | 25,5 | 12,0 | 24,5 | 21427.1-83 | Косой | Масляное |
| 31 | Медь | 14,5 | 134,4 | 142,7 | 24,0 | 14,0 | 27,5 |  | Косой | Масляное |
| 32 | Медь | 16,5 | 173,0 | 181,5 | 30,0 | 15,5 | 30,0 |  | Косой | Масляное |
| 33 | Медь | 19,5 | 233,5 | 240,0 | 36,0 | 18,0 | 33,0 |  | Косой | Масляное |
| 34 | Медь | 21,5 | 300,0 | 313,0 | 47,5 | 20,5 | 37,0 |  | Косой | Масляное |
| 35 | Медь | 24,5 | 378,0 | 396,0 | 41,0 | 23,5 | 42,5 |  | Косой | Масляное |
| 36 | Медь | 24,5 | 378,0 | 396,0 | 41,0 | 23,5 | 42,5 |  | Косой | Масляное |
| 37 | Медь | 28,5 | 512,0 | 538,0 | 84,0 | 27,0 | 54,0 |  | Косой | Масляное |
| 38 | Медь | 26,5 | 442,0 | 464,0 | 30,0 | 23,5 | 51,5 |  | Косой | Масляное |
| 39 | Медь | 28,5 | 512,0 | 538,0 | 96,0 | 27,0 | 53,0 |  | Косой | Масляное |
| 40 | Медь | 34,5 | 750,0 | 787,0 | 95,0 | 33,0 | 62,5 |  | Косой | Масляное |
| 41 | Медь | 20,0 | 205,0 | 218,0 | 85,0 | 17,0 | 51,0 |  | Косой | Масляное |
| 42 | Медь | 21,5 | 259,0 | 286,0 | 97,0 | 18,0 | 51,0 |  | Косой | Масляное |
| 43 | Медь | 25,0 | 362,0 | 400,0 | 112,5 | 22,0 | 57,0 |  | Косой | Масляное |
| 44 | Медь | 29,0 | 473,0 | 544,0 | 110,0 | 26,0 | 61,0 |  | Косой | Масляное |
| 45 | Медь | 20,0 | 205,0 | 218,0 | 85,0 | 17,0 | 51,0 |  | Косой | Масляное |
| 46 | Медь | 21,5 | 259,0 | 286,0 | 97,0 | 18,0 | 51,0 |  | Косой | Масляное |
| 47 | Медь | 24,0 | 362,0 | 400,0 | 112,5 | 22,0 | 57,0 |  | Косой | Масляное |
| 48 | Медь | 29,0 | 473,0 | 544,0 | 110,0 | 26,0 | 61,0 |  | Косой | Масляное |
| 49 | Медь | 21,5 | 267,0 | 296,0 | 97,0 | 18,0 | 51,0 |  | Косой | Масляное |
| 50 | Медь | 25,0 | 374,0 | 414,0 | 112,5 | 22,0 | 57,0 |  | Косой | Масляное |
| 51 | Медь | 26,0 | 413,0 | 440,0 | 114,0 | 24,0 | 60,0 |  | Косой | Масляное |

Расчет фазных и линейных значений токов и напряжений для обмоток проводят с учетом схем их соединений. Если обмотки объединены в звезду, то UФ= UЛ /√3 ; IФ= IЛ. В случае, если обмотки соединены в треугольник, то фазные напряжения и ток определяют по следующим формулам: UФ= UЛ; IФ= IЛ /√3

Ток трехфазного трансформатора определяют по выражению

I1Н = SН / 3 U1ФН; где U1ФН – номинальное фазное напряжение первичной обмотки.

Коэффициент трансформации фазных и линейных напряжений определяют как отношение соответственно фазных и линейных первичных и вторичных напряжений K = U1Ф /U2Ф ≈ W1/W2 ; KЛ = U1/U2.

Расчет всех характеристик холостого хода обычно проводят в последовательности и по формулам, указанным в табл. 2.2.

Потери P0 и полная намагничивающая мощность Q зависят от конструкции магнитопровода и марки применяемой стали. Поэтому в табл. 2.2 необходимо для каждого конкретного варианта привести расчетные формулы для P0 и  Q.

Полное сопротивление трансформатора в режиме короткого замыкания определяют по соответствующим значениям сопротивлений короткого замыкания zK = z1 + z2/  = r1 + jx1 + r2 / + jx2/  = r1+ r2 /+ j(x1 + x2/)= rK + jxK.

Обычно активные сопротивления первичной и вторичной обмоток приводят к температуре 75 °С.

Где Кg – коэффициент, учитывающий увеличение активного сопротивления за счет вихревых токов, добавочных потерь от полей рассеяния, потерь в отводах и баке (выбираем по прил. 10);

ρ75° - удельное электрическое сопротивление материала обмоток при температуре 75 °С : для меди ρм75°=0,02135 (Ом·мм2)/м;  для алюминия  ρА75°=0,0344(Ом·мм2)/м;

- средняя длина витка первичной обмотки, м;

- средняя длина витка вторичной обмотки, м;

Сопротивление вторичной обмотки, приведенное к числу витков первичной

r2 / = r2 · к2; x2/ = x2 · к2; z2/ = z2· к2.

Активное сопротивление трансформатора при коротком замыкании rK= r1+ r2 /.

Индуктивное сопротивление трансформаторов при коротком замыкании /1.2/ (см.рис. 2.1)

,

Расчет характеристик холостого хода трансформатора.

| Наименование показателя | Расчетная формула | U1Х = U1Ф / U1ФН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Напряжение, В Поток, Вб Индукция, Тл : в стержне в ярме Удельные потери, Вт/кг: в стержне в ярме Удельная намагничивающая мощность (В·А) / кг (прил 8, 9): для стержня для ярма Удельная намагничивающая мощность для немагнитного зазора (В·А)/см2: для стержня для ярма Потери холостого хода Полная намагничивающая мощность Среднее (для трех фаз) значение составляющей фазного тока холостого хода первичной обмотки, А: активной реактивной Полный ток холостого хода, А Ток холостого холла и его составляющие, % Коэффициент мощности трансформатора на холостом ходу | U1Ф = U1Х · U1ФН Ф= Р0= . . . (указать расчетную формулу) Q0= . . . (указать расчетную формулу) Cos φ0 |  |  |  |  |  |  |

, где  - средний диаметр канала между обмотками, см;

- коэффициент, учитывающий отклонение реального потока рассеяния от идеального параллельного потока, вызванное конечным значением высоты (l) обмоток.

где .

Поскольку точные методы определения Х1 и Х2 отсутствуют, то их определяют исходя из приближенного равенства

Таким образом, параметры схемы замещения трансформатора можно представить в следующем виде:

;

;

.

Потери короткого замыкания .

Напряжение короткого замыкания

В вольтах

В процентах .

Активная и реактивная составляющая напряжения короткого замыкания определяются по формуле:

,

,

Коэффициент мощности при коротком замыкании

Внешняя характеристика трансформатора может быть построена в относительных единицах, в процентах или в абсолютных единицах по следующим выражениям соответственно:

,

,

.

Значение напряжения  и  рассчитывают по соответствующим формулам /I/ при заданном .

Угол между ЭДС (ε2) и током (I2) определяют по выражению

где   - приведенное значение вторичного напряжения;

- приведенное значение тока нагрузки.

ЭДС  определяют из уравнения

.

Дальнейшее построение векторной диаграммы обычное: находят ток  и напряжение  .

Следует обращать внимание на знаки и , указывающие на характер нагрузки. Построение диаграммы выполняют в произвольном масштабе.

Зависимость КПД трансформатора от коэффициента нагрузки ( ) может быть построена по выражению:

.

2.4. Контрольные вопросы

- Какие конструкции сердечника применяются в трансформаторах?

- С какой целью вводится понятие о группе соединения обмоток трансформатора?

- Из каких потерь состоит потеря холостого хода и какие из них составляют основную часть?

- Почему при холостом ходе трансформатора коэффициент мощности уменьшается с увеличением напряжения?

- От каких параметров зависит величина индуктивного сопротивления короткого замыкания?

- Почему напряжение короткого замыкания является важной характеристикой трансформатора?

- Из каких потерь состоят потери короткого замыкания и какие из них являются максимальными?

- Зависит ли ∆U от характера нагрузки трансформатора?

- Каким образом будет изменяться трансформатора с увеличением номинального напряжения?

- При  каких условиях КПД трансформатора принимает максимальные значения?

3. РАСЧЕТ АСИНХРОННЫХ МАШИН

Асинхронные машины используются, главным образом, в качестве двигателей, и подавляющее число применяемых в промышленности электрических двигателей являются асинхронными.

3.1 Содержание задания

Для трехфазного асинхронного двигателя, технические данные которого приведены в табл. 3.1 и предназначенного для включения в сеть с частотой f=50 Гц, выполнить следующие расчеты и построения.

- Построить круговую диаграмму.

- На основании  круговой диаграммы построить рабочие характеристики (зависимости от полезной мощности Р2 на валу):

потребляемой мощности ;

потребляемого тока ;

полезного  момента ;

частоты вращения ротора ;

коэффициента мощности ;

коэффициента полезного действия .

- Построить пусковые характеристики , ; для значений скольжения  и определить кратность начального пускового тока и перегрузочную способность двигателя.

- Определить параметры двигателя

- Построить схему статорной обмотки асинхронного двигателя. Составить таблицу номинальных данных асинхронного двигателя.

Таблица 3.1

Технические данные асинхронных двигателей

| Вариант | Pн, кВт | 2р | Обозначение соединения | Uо, В | Iо, В | Pо, Вт | Pмех, Вт | Uк, В | Iк, А | Pк, Вт | r1, Ом | z | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1,1 | 2 | Y | 380 | 1,21 | 99,2 | 18 | 75,0 | 2,4 | 236,0 | 6,280 | 12 | 1 |
| 2 | 1,3 | 2 | Y | 380 | 1,45 | 112,8 | 20 | 76,0 | 3,0 | 355,0 | 6,020 | 18 | 1 |
| 3 | 1,5 | 2 | Y | 380 | 1,28 | 102,6 | 20 | 70,0 | 3,2 | 282,0 | 4,200 | 24 | 1 |
| 4 | 1,5 | 2 | ∆ | 220 | 1,74 | 94,7 | 20 | 40,0 | 5,6 | 282,0 | 4,100 | 30 | 1 |
| 5 | 1,8 | 2 | Y | 380 | 1,45 | 121,6 | 22 | 69,0 | 4,1 | 394,0 | 3,580 | 36 | 1 |
| 6 | 2,2 | 2 | ∆ | 220 | 2,40 | 114,5 | 22 | 39,0 | 7,8 | 400,0 | 2,920 | 42 | 1 |
| 7 | 2,5 | 2 | Y | 380 | 1,61 | 125,0 | 23 | 65,0 | 5,6 | 530,0 | 2,500 | 48 | 1 |
| 8 | 1,1 | 4 | Y | 380 | 1,10 | 91,6 | 12 | 76,0 | 2,7 | 280,0 | 5,690 | 24 | 2 |
| 9 | 1,3 | 4 | ∆ | 220 | 1,72 | 97,0 | 12 | 37,0 | 5,1 | 236,0 | 4,000 | 36 | 1 |
| 10 | 1,5 | 4 | ∆ | 220 | 2,05 | 85,0 | 12 | 37,6 | 6,0 | 295,0 | 3,650 | 48 | 1 |
| 11 | 2,0 | 4 | ∆ | 220 | 2,75 | 115,3 | 15 | 36,6 | 8,5 | 454,0 | 2,800 | 60 | 2 |
| 12 | 2,0 | 6 | Y | 380 | 2,00 | 119,7 | 12 | 63,3 | 5,9 | 626,0 | 2,680 | 36 | 1 |
| 13 | 2,2 | 4 | ∆ | 220 | 2,68 | 110,0 | 15 | 44,0 | 8,5 | 390,0 | 2,340 | 72 | 1 |
| 14 | 2,2 | 6 | Y | 380 | 1,85 | 124,0 | 15 | 74,0 | 5,3 | 400,0 | 2,120 | 54 | 3 |
| 15 | 4,0 | 2 | Y | 380 | 2,20 | 187,0 | 50 | 58,0 | 8,0 | 510,0 | 1,190 | 24 | 1 |
| 16 | 4,0 | 4 | Y | 380 | 2,34 | 167,4 | 25 | 57,0 | 8,3 | 507,0 | 1,100 | 36 | 1 |
| 17 | 4,0 | 6 | Y | 380 | 2,83 | 168,2 | 15 | 60,0 | 9,2 | 595,0 | 1,050 | 90 | 1 |
| 18 | 4,0 | 8 | ∆ | 220 | 5,32 | 195,0 | 13 | 39,0 | 17,0 | 610,0 | 0,930 | 72 | 2 |
| 19 | 5,5 | 2 | ∆ | 220 | 6,11 | 224,2 | 50 | 38,3 | 18,8 | 536,0 | 0,670 | 36 | 1 |
| 20 | 5,5 | 4 | Y | 380 | 3,36 | 199,4 | 25 | 61,0 | 11,1 | 560,0 | 0,670 | 48 | 1 |
| 21 | 5,5 | 6 | ∆ | 220 | 7,02 | 232,0 | 20 | 42,0 | 20,8 | 790,0 | 0,812 | 36 | 1 |
| 22 | 5,5 | 8 | Y | 380 | 5,10 | 260,0 | 16 | 71,0 | 14,0 | 912,0 | 0,695 | 84 | 1 |
| 23 | 7,5 | 2 | ∆ | 220 | 7,20 | 343,0 | 130 | 38,0 | 25,4 | 686,0 | 0,470 | 42 | 1 |
| 24 | 7,5 | 4 | Y | 380 | 5,08 | 326,0 | 70 | 70,0 | 14,8 | 868,0 | 0,587 | 60 | 2 |
| 25 | 7,5 | 6 | ∆ | 220 | 9,35 | 293,0 | 20 | 39,5 | 27,5 | 834,0 | 0,493 | 54 | 3 |
| 26 | 10,0 | 2 | Y | 380 | 4,51 | 380,0 | 90 | 57,0 | 17,2 | 560,0 | 0,287 | 48 | 1 |
| 27 | 10,0 | 4 | Y | 380 | 4,92 | 372,0 | 60 | 56,0 | 19,7 | 985,0 | 0,390 | 48 | 1 |
| 28 | 7,5 | 8 | ∆ | 220 | 8,03 | 252,0 | 15 | 41,0 | 29,7 | 1150,0 | 0,591 | 48 | 4 |
| 29 | 10,0 | 6 | Y | 380 | 5,12 | 380,0 | 22 | 69,0 | 20,3 | 1250,0 | 0,464 | 72 | 3 |
| 30 | 10,0 | 8 | ∆ | 220 | 9,55 | 397,0 | 16 | 37,5 | 38,2 | 1095,0 | 0,340 | 72 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 13,0 | 4 | ∆ | 220 | 11,00 | 401,0 | 65 | 43,0 | 43,88 | 1126,0 | 0,270 | 36 | 2 |
| 32 | 17,0 | 8 | Y | 380 | 11,42 | 489,0 | 20 | 59,0 | 35,60 | 1864,0 | 0,226 | 84 | 1 |
| 33 | 22,0 | 2 | Y | 380 | 10,46 | 983,0 | 500 | 63,0 | 42,10 | 1520,0 | 0,135 | 48 | 1 |
| 34 | 22,0 | 4 | Y | 380 | 11,60 | 620,0 | 150 | 60,0 | 41,20 | 1300,0 | 0,120 | 36 | 2 |
| 35 | 22,0 | 6 | ∆ | 220 | 22,10 | 596,0 | 80 | 39,0 | 71,00 | 1640,0 | 0,154 | 36 | 3 |
| 36 | 22,0 | 8 | Y | 380 | 13,20 | 570,0 | 45 | 71,0 | 45,80 | 2360,0 | 0,177 | 96 | 1 |
| 37 | 30,0 | 2 | Y | 380 | 14,74 | 1096,0 | 500 | 55,0 | 56,70 | 1720,0 | 0,083 | 42 | 1 |
| 38 | 30,0 | 4 | ∆ | 220 | 25,20 | 737,0 | 150 | 31,5 | 95,00 | 1572,0 | 0,080 | 48 | 2 |
| 39 | 30,0 | 6 | Y | 380 | 13,75 | 661,0 | 60 | 65,5 | 55,00 | 1900,0 | 0,100 | 54 | 3 |
| 40 | 30,0 | 8 | Y | 380 | 14,31 | 653,0 | 40 | 59,0 | 57,00 | 21,5 | 0,110 | 36 | 1 |
| 41 | 40,0 | 2 | Y | 380 | 18,70 | 1275,0 | 600 | 58,0 | 74,80 | 29,4 | 0,057 | 30 | 1 |
| 42 | 40,0 | 4 | Y | 380 | 17,80 | 930,0 | 200 | 57,0 | 72,70 | 20,2 | 0,063 | 60 | 1 |
| 43 | 40,0 | 6 | ∆ | 220 | 31,50 | 756,0 | 70 | 32,0 | 126,00 | 22,5 | 0,070 | 72 | 2 |
| 44 | 75,0 | 4 | Y | 380 | 26,70 | 1495,0 | 312 | 70,0 | 132,00 | 3100,0 | 0,028 | 60 | 1 |
| 45 | 75,0 | 6 | ∆ | 220 | 57,00 | 1431,0 | 150 | 36,0 | 230,00 | 3230,0 | 0,030 | 72 | 1 |
| 46 | 100,0 | 2 | Y | 380 | 45,00 | 3196,0 | 1550 | 72,0 | 180,00 | 3860,0 | 0,019 | 42 | 1 |
| 47 | 100,0 | 4 | Y | 380 | 44,25 | 2945,0 | 400 | 74,0 | 117,00 | 3880,0 | 0,020 | 48 | 2 |
| 48 | 4,5 | 2 | Y | 380 | 2,75 | 218,0 | 56 | 67,0 | 9,20 | 800,0 | 1,680 | 36 | 1 |
| 49 | 4,5 | 4 | Y | 380 | 2,93 | 195,0 | 25 | 69,0 | 9,60 | 880,0 | 1,610 | 36 | 1 |
| 50 | 4,5 | 6 | ∆ | 220 | 5,23 | 178,0 | 12 | 36,5 | 17,00 | 450,0 | 0,780 | 36 | 1 |
| 51 | 4,5 | 8 | Y | 380 | 2,87 | 175,0 | 10 | 37,0 | 9,40 | 792,0 | 1,500 | 84 | 1 |
| 52 | 5,0 | 2 | Y | 380 | 3,05 | 247,0 | 60 | 71,0 | 10,20 | 800,0 | 1,290 | 30 | 1 |
| 53 | 5,0 | 4 | ∆ | 220 | 5,02 | 216,0 | 15 | 38,0 | 17,90 | 840,0 | 1,310 | 24 | 1 |
| 54 | 5,0 | 6 | Y | 380 | 3,26 | 221,0 | 12 | 73,0 | 10,50 | 800,0 | 1,200 | 54 | 1 |
| 55 | 5,0 | 8 | Y | 380 | 3,69 | 232,0 | 10 | 75,0 | 10,90 | 880,0 | 1,200 | 96 | 4 |
| 56 | 7,5 | 2 | ∆ | 220 | 6,59 | 345,0 | 140 | 38,0 | 24,30 | 520,0 | 0,414 | 36 | 1 |
| 57 | 5,5 | 4 | Y | 380 | 3,89 | 218,0 | 25 | 71,0 | 10,00 | 535,0 | 0,839 | 36 | 2 |
| 58 | 3,0 | 6 | Y | 380 | 3,81 | 209,0 | 15 | 67,0 | 6,85 | 495,0 | 1,660 | 72 | 3 |
| 59 | 2,2 | 8 | ∆ | 220 | 6,90 | 261,0 | 10 | 39,0 | 10,40 | 615,0 | 2,680 | 36 | 1 |
| 60 | 4,0 | 6 | Y | 380 | 4,38 | 247,0 | 15 | 68,0 | 8,80 | 600,0 | 1,220 | 90 | 3 |
| 61 | 3,0 | 8 | ∆ | 220 | 8,08 | 215,0 | 10 | 42,0 | 8,08 | 210,0 | 1,480 | 48 | 4 |
| 62 | 11,0 | 2 | Y | 380 | 4,57 | 528,0 | 250 | 69,0 | 20,20 | 708,0 | 0,270 | 42 | 1 |
| 63 | 7,5 | 4 | Y | 380 | 5,30 | 329,0 | 70 | 70,0 | 14,80 | 635,0 | 0,453 | 48 | 1 |
| 64 | 11,0 | 4 | ∆ | 220 | 12,35 | 409,0 | 70 | 37,0 | 36,70 | 790,0 | 0,274 | 60 | 1 |
| 65 | 5,5 | 6 | Y | 380 | 6,09 | 316,0 | 20 | 74,0 | 12,00 | 718,0 | 0,782 | 36 | 1 |

3.2 Указания к выполнению задания

Круговая диаграмма строится для фазных значений токов и напряжения. В табл. 3.1 даны линейные значения токов и напряжений, поэтому перед построением круговой диаграммы следует в соответствии со схемой соединения обмотки статора двигателя определить фазные значения токов и напряжений холостого хода и короткого замыкания. Сопротивления приводятся к рабочей температуре

.

Обычно опыт короткого замыкания (особенно в крупных машинах) проводят при пониженном напряжении ; с тем чтобы избежать больших токов и перегревов обмоток. При номинальном напряжении (определяют по следующим выражениям:

;

.

С целью получения рациональных размеров чертежа и упрощения расчетов целесообразно на круговой диаграмм (рис. 3.1) отпрезок , выражеющий потери короткого замыкания () принять равными 100 мм, тогда масштаб мощности будет равен:

Рис. 3.1. Круговая диаграмма асинхронной машины

Отсюда определяют масштаб тока:

Масштаб напряжения при этом удобно взять . Построение круговой диаграммы целесообразно выполнять в следующей последовательности (см. рис. 3.1):

1) На оси ординат от начала координат (точка ) откладывают вектор номинального напряжения, равный отрезку

2) На расстоянии  от оси абсцисс проводят прямую, параллельную этой оси.

3) Из точки  радиусом  делают засечку на прямой, параллельной оси абсцисс, и получают точку , в которой скольжение ротора относительно вращающегося магнитного поля статора . Из этой точки под углом  к оси абсцисс проводят прямую . Угол можно определить из следующего выражения:

4) На расстоянии  от оси абсцисс проводят линию  , параллельную этой оси.

5) Из точки  радиусом делают засечку на линии  и получают точку , в этой точке скольжение ротора двигателя относительно вращающегося магнитного поля  (ротор заторможен).

6) Соединяют точки  и полученный отрезок  (линия механической мощности) делят пополам в точке .

7) Из точки  к прямой  восстанавливают перпендикуляр до пересечения в точке  (центр окружности токов) с прямой  (диаметр круга).

8) Из точки радиусом  проводят окружность, которая и является искомой окружностью токов асинхронной машины.

9) Для нахождения линии полезных мощностей ( или полезных моментов ) на оси ординат откладывают отрезок  и через точку  проводят прямую, параллельную оси абсцисс до пересечения в точке  с окружностью токов (- точка реального холостого хода). Соединив точки  и , получают линию полезных мощностей (или моментов).

10) Положение линии  электромагнитных мощностей (или электромагнитных моментов) определяем углом

где  - диаметр круга.

Для построения рабочих характеристик задаются рядом значений мощности ( (например: ) и находят соответствующие этим мощностям точки круговой диаграммы. Например, точку  на круговой диаграмме, соответствующую номинальному режиму работы двигателя (), находят, если на перпендикуляре к  от линии полезной мощности  отложить отрезок  и через точку  провести линию, параллельную  до пересечения с окружностью токов. Аналогичным образом определяют точки на диаграмме, соответствующие любым значениям полезной мощности . При этом потребляемую мощность  находят умножение масштаба мощности на длину перпендикуляра, опущенного из соответствующей точки круговой диаграммы на линию подведено мощности . Например, для режима в точке потребляемая мощность . Ток, потребляемый двигателем из сети в соответствующем режиме по круговой диаграмме, равен масштабу тока, умноженному на длину отрезка от точки  до точки на круговой диаграмме, характеризующей данный режим. Например, для режима в точке  ток .

Для определения коэффициента мощности () проводят окружность единичного радиуса с центром в точке . Далее проводят линию через начало координат  и точку на круговой диаграмме, соответствующую данному режиму, до пересечения с окружностью единичного радиуса. Проекция единичного радиуса, направление которого определяется точкой заданного режима, на ось ординат есть коэффициент мощности . Например, для режима, характеризующегося точкой ,

Частоту вращения ротора определяют по формуле:

где  .

Электрические потери в обмотке ротора () определяют по круговой диаграмме как произведение масштаба мощности на длину отрезка между линиями  и  перпендикуляра , опущенного из точки соответствующего режима на диаметр . Электромагнитная мощность ( равна произведению масштаба мощности на отрезок этого перпендикуляра между точкой соответствующего режима и линией  электромагнитной мощности.

Например,  для режима, характеризующегося точкой скольжения

Скольжение  можно определить и по шкале скольжения /I, §26-2/.

Полезный момент на валу определяют по формуле:

Коэффициент полезного действия

Возможно определение КПД по шкале /I, §26-2/.

При построении пусковых характеристик асинхронного двигателя необходимо, задаваясь значениями скольжения от 1 до 0 с интервалом 0,1, определить по круговой диаграмме электромагнитный момент () и ток ().

Поскольку электромагнитная мощность ( пропорциональна электромагнитному моменту (), то отрезок, определяющий электромагнитную мощность в масштабе момента, характеризует электромагнитный момент

Определение параметров двигателя проводят в следующей последовательности:

1) Активное сопротивление асинхронного двигателя при коротком замыкании:

2) Приведенное активное сопротивление обмотки ротора при температуре :

3) Индуктивное сопротивление короткого замыкания

4) Приведенное индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора

где - угол между ЭДС  (ось ординат) и током  (линия ) (рис. 3.1)

5) Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора

3.3 Контрольные вопросы

1) Почему в точке  (см. рис. 3.1) скольжение , а в точке  ?

2) Каким образом можно доказать, что линии  и на круговой диаграмме являются линиями моментов электромагнитной и механической мощностей соответственно?

3) При каких условиях КПД асинхронного двигателя принимает максимальные значения?

4) Почему коэффициент мощности при переходе от режима холостого хода вначале быстро возрастает, а затем с ростом нагрузки его скорость изменения уменьшается?

5) Каким образом можно увеличить максимальный момент машины?

6) От каких параметров зависит значение пускового и максимального моментов асинхронного двигателя?

7) Почему после пуска во время разгона двигателя ток статора уменьшается, а момент возрастает до максимального значения, а затем падает до номинального?

8) Какие вводятся пределы для короткозамкнутых асинхронных двигателей на кратность пускового момента и пускового тока?

9) Какие преимущества имеют двухслойные обмотки асинхронного двигателя по сравнению с однослойными?

10) Почему наряду с двухслойными обмотками в асинхронных машинах находят широкое применение в однослойные обмотки?

4. РАСЧЕТ СИНХРОННЫХ МАШИН

Синхронные машины используются как генераторы, двигателя и компенсаторы, а на электрических станциях переменного тока только как генераторы.

4.1 Применение системы относительных единиц

При исследовании синхронных электрических машин многие расчеты и построения удобно выполнять в системе относительных единиц. Переход от абсолютных к относительным единицам осуществляют так же как и для машин постоянного тока – путем деления величины на соответствующую ей базисную или единичную величину.

При этом за единицу тока и напряжения принимаются соответственно номинальный фазный ток и напряжение машины:

За единицу сопротивления обмотки якоря принимается отношение единичного напряжения к единичному току:

За единицу мощности принимают кажущуюся номинальную мощность машины:

За единицу вращающего момента принимают вращающий момент, определяемый по номинальной кажущейся мощности:

За единицу тока возбуждения принимают ток возбуждения, соответствующий номинальному напряжению по характеристике холостого хода:

За единицу МДС обмотки возбуждении принимают МДС, создаваемую током:

Индекс относительной величины (*) опускают, если все расчеты проводятся в относительных единицах.

4.2.  Нормальные характеристики холостого хода

При расчетах различных режимов работы синхронных генераторов (СГ) для упрощения расчетов принимают, что характеристики холостого хода (ХХХ) всех явнополюсных СГ, выраженные в относительных единицах, одинаковые и соответствуют некоторым средним значениям реальных характеристик генераторов. Точно так же одинаковы ХХХ и для неявнополюсных СГ. Такие  ХХХ называют нормальными. При построении практических диаграмм СГ следует пользоваться нормальными характеристиками, произведенными в прил. II.

4.3. Содержание задания

Для трехфазного генератора (табл. 4.1, 4.2) выполнить следующие расчеты и построения:

1) Построить векторную диаграмму генератора для номинального режима и определить с ее помощью

ток возбуждения () в относительных единицах и в амперах;

напряжение на обмотке возбуждения ;

потери и коэффициент полезного действия;

изменение напряжения () при сбросе нагрузки в вольтах и в процентах к номинальному напряжению;

вращающий момент () , передаваемый через вал к генератору (с учетом потерь в генераторе и учетом мощности, потребляемой возбудителем, сопряженным с валом генератора).

2) Построить регулировочную характеристику генератора  при номинальном коэффициенте мощности  и номинальном напряжении . Построить зависимость КПД от активной мощности в режиме этой характеристики.

3) Построить внешнюю характеристику генератора  при номинальном коэффициенте мощности () и номинальном токе возбуждения ().

4) Для генератора, работающего параллельно с мощной электрической сетью с неизменным напряжением:

построить угловую характеристику при номинально напряжении  и номинальном токе возбуждения  (без учета насыщения);

определить угол нагрузки () при номинальной и максимальной мощности и определить статическую перегружаемость;

построить -образную характеристику при номинальном напряжении и активной мощности, составляющей 50% от номинальной активной мощности.

Таблица 4.1.

Технические данные синхронных генераторов (турбогенераторов)

| Вариант | , МВ∙А | МВт | , об/мин | , кВ | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1,250 1,500 1,875 3,000 1,875 3,750 3,750 4,380 4,380 7,500 7,500 15,000 7,150 11,300 15,000 15,000 18,750 31,300 37,500 37,500 62,500 117,500 235,000 353,000 588,000 888,000 | 1,0 1,2 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0 3,5 3,5 6,0 6,0 12,0 6,0 9,0 12,0 12,0 15,0 25,0 30,0 30,0 50,0 100,0 200,0 300,0 500,0 800,0 | 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 | 0,40 0,40 0,40 3,15 6,30 3,15 6,30 3,15 6,30 10,50 3,15 3,15 6,30 6,30 6,30 10,50 10,50 6,30 6,30 10,50 10,50 13,80 15,75 20,00 20,00 24,00 | 0,0184 0,0150 0,0126 0,6000 2,4000 0,3200 1,2800 1,2500 1,0600 1,8000 0,1540 0,0600 0,6500 0,4100 0,3100 0,9700 0,8000 0,1900 0,1570 0,4450 0,2380 0,2330 0,2010 0,2210 0,1650 0,1760 | 0,211 0,170 0,133 8,000 32,900 4,000 16,200 3,500 13,800 23,000 1,980 1,250 8,350 6,500 4,930 15,400 12,300 3,000 2,490 7,430 3,240 2,960 1,940 2,380 1,640 1,610 | 0,211 0,170 0,133 8,000 32,900 4,000 16,200 3,500 13,800 23,000 1,980 1,250 8,350 6,500 4,930 15,400 12,300 3,000 2,490 7,430 3,240 2,960 1,940 2,380 1,640 1,610 | 0,0184 0,0150 0,0126 0,6000 2,4000 0,3200 1,2800 1,2500 1,0600 1,8000 0,1540 0,0600 0,6500 0,4100 0,3100 0,9700 0,8000 0,1900 0,1570 0,4450 0,2380 0,2330 0,2010 0,2210 0,1650 0,1760 |

| Вариант | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , А | , кВТ | , кВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 0,0225 0,0135 0,0153 0,7500 2,9300 0,4000 1,5600 0,3300 1,2900 2,1000 0,1890 0,0900 0,7950 0,5000 0,3790 0,0180 0,9500 0,2300 0,1900 0,5420 0,2880 0,2720 0,2450 0,2700 0,2010 0,2150 | 0,00457 0,00410 0,00382 0,25000 0,99500 0,15200 0,69000 0,20000 0,80500 0,97000 0,08300 0,03500 0,35000 0,18000 0,13800 0,53000 0,42000 0,12000 0,10100 0,19600 0,09850 0,13200 0,00890 0,10900 0,99000 0,09800 | 0,00162 0,00130 0,00102 0,06000 0,23500 0,02000 0,08520 0,01700 0,07550 0,12000 0,00863 0,00300 0,03500 0,02000 0,01440 0,04060 0,03000 0,00700 0,00265 0,01640 0,00660 0,00500 0,00140 0,00159 0,00136 0,00155 | 0,6400 0,6000 0,6300 0,6000 0,6000 0,3000 0,3260 0,2800 0,2690 0,4000 0,4040 0,7000 0,4040 0,5500 0,6780 0,6780 0,0800 0,3700 0,4090 0,4090 0,2820 0,4150 0,2200 0,1380 0,0860 0,0735 | 45 53 60 65 60 125 116 135 132 132 132 98 132 100 95 90 100 170 163 152 258 268 1880 3050 5120 6720 | 15,0 17,5 20,0 22,0 20,0 30,0 36,0 42,0 41,5 62,0 62,0 105,0 62,0 80,0 103,0 103,0 125,0 117,0 136,0 138,0 214,0 397,0 650,0 950,0 1100,0 1450,0 | 15,0 17,0 20,0 23,0 20,0 35,0 35,0 41,0 40,0 80,0 80,0 150,0 80,0 110,0 140,0 140,0 170,0 67,0 79,5 79,5 154,0 285,0 1260,0 1850,0 2160,0 3100,0 |

Продолжение табл. 4.1

Таблица 4.2.

Технические данные синхронных явнополюсных генераторов (гидрогенераторов)

| Вариант | , МВ∙А | МВт | , об/мин | , кВ | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 68,75 18,00 15,60 15,00 25,00 4,00 7,00 10,00 15,00 27,00 20,00 33,00 25,00 30,00 40,00 50,00 90,00 103,00 40,00 50,00 70,00 30,00 85,00 123,50 590,00 264,70 | 55,0 14,4 12,2 12,0 20,0 3,2 5,6 8,0 12,0 21,6 16,0 23,0 20,0 24,0 32,0 40,0 72,0 583,0 32,0 40,0 56,0 25,5 68,0 105,0 500,0 225,0 | 62,5 100,00 150,0 167,0 167,0 214,0 214,0 250,0 250,0 150,0 150,0 375,0 375,0 100,0 100,0 187,5 83,3 83,3 68,2 68,2 68,2 187,5 68,2 68,2 93,8 125,0 | 13,80 10,50 6,30 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 10,50 10,50 1,00 11,00 10,50 10,50 10,50 13,80 13,80 13,80 15,75 13,80 10,50 15,75 13,80 15,75 15,75 | 0,424 1,210 0,458 0,603 0,360 1,810 1,000 0,695 0,462 0,715 0,950 0,580 0,750 0,588 0,440 0,350 0,390 0,284 0,840 0,900 0,450 0,587 0,531 0,138 0,084 0,171 | 2,020 6,100 2,560 3,160 2,000 9,890 5,600 4,410 3,000 4,020 5,500 3,730 5,000 3,500 2,600 2,500 1,890 1,630 4,000 3,150 2,000 3,920 2,250 0,781 0,672 0,955 | 1,530 3,540 1,580 1,980 1,350 6,030 3,400 2,630 1,720 2,407 3,300 2,270 3,000 2,220 1,850 1,550 1,125 1,110 3,100 2,470 1,500 2,370 1,500 0,513 0,378 0,727 | 0,758 1,710 0,771 1,090 0,660 3,120 1,750 1,190 0,810 0,817 1,100 1,047 1,400 1,110 0,830 0,660 0,506 0,475 1,100 1,150 0,310 0,722 0,392 0,235 0,126 0,208 |

Продолжение табл. 4.2.

| Вариант | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , А | , кВТ | , кВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1,707 2,460 1,070 1,460 0,900 4,320 2,500 1,770 1,150 1,000 1,350 1,540 2,000 1,570 1,170 1,000 0,549 0,485 1,150 1,170 0,620 0,755 0,400 0,227 0,130 0,209 | 2,5700 0,4780 0,2780 0,3620 0,2180 0,4970 0,3000 0,3020 0,2000 0,2830 0,3800 0,2890 0,3800 0,5440 0,4100 0,2350 0,1790 0,1840 0,4200 0,4510 0,2200 0,2930 0,1500 0,0835 0,0462 0,0935 | 0,01800 0,44600 0,02090 0,03390 0,02040 0,14700 0,08000 0,03650 0,02400 0,02330 0,03300 0,01450 0,02100 0,03140 0,02140 0,01050 0,01000 0,01000 0,08000 0,03200 0,01410 0,02490 0,02410 0,00546 0,00084 0,00216 | 0,268 0,302 0,308 0,264 0,400 0,221 0,350 0,604 0,850 0,210 0,170 0,308 0,257 0,309 0,251 0,230 0,282 0,282 0,280 0,336 0,435 0,285 0,070 0,210 0,118 0,242 | 850 430 430 357 370 304 300 194 200 615 600 395 400 602 600 550 736 708 800 810 800 430 1400 622 1820 766 | 335,00 96,50 80,85 60,00 100,00 24,00 41,00 42,50 64,00 112,00 83,00 128,00 100,00 132,00 175,00 192,00 451,00 451,00 310,00 391,50 550,00 122,00 500,00 730,00 2000,00 1000,00 | 333,0 148,0 107,0 125,0 200,0 56,5 90,0 101,4 130,0 256,0 200,0 292,0 243,0 185,5 225,0 325,0 497,0 497,0 218,0 257,0 334,0 198,0 610,0 900,0 2500,0 1460,0 |

5) Определить максимальную полную мощность, которую может отдавать генератор в сеть при номинальном напряжении, номинальном токе возбуждения и

6) Найти реактивную мощность, которую может отдавать неявнополюсный генератор в сеть при

7) Найти, как изменится мощность, отдаваемая неявнополюсным генератором в сеть, ток и , если напряжение на зажимах машины, работающей в номинальном режиме, увеличивается на 10% при сохранении постоянными момента на валу и тока возбуждения.

8) Построить с учетом насыщения векторную диаграмму машины, работающей в режиме двигателя при номинальном напряжении, номинальном коэффициенте мощности и токе, опережающем напряжение сети и с помощью векторной диаграммы определить:

ток возбуждения (

потери и коэффициент полезного действия;

вращающий момент (, передаваемый через вал к исполнительной машине

9) Построить рабочие характеристики машин в режиме двигателя (зависимость тока якоря, , тока возбуждения, КПД, потребляемой из сети мощности от вращающего момента) при номинальном напряжении и одном из следующих условий:

при номинальном коэффициенте мощности   и опережающем по отношению к напряжению сети токе;

при постоянной реактивной мощности, отдаваемой в сеть:

при неизменном токе якоря, равном , опережающем напряжение сети

10) Определить максимальный момент, при котором машина в режиме двигателя удержится в синхронизме, если ток возбуждения уменьшить до .

4.4 Указания к выполнению задания

Векторные диаграммы синхронных генераторов могут быть построены, если известны фазные значения напряжения (, тока ( и угла ( между ними, а также параметры  СГ. С помощью диаграммы определяют ток возбуждения, обеспечивающий заданный режим.

Векторные диаграммы напряжений и токов рекомендуется строить в относительных единицах в масштабе, выбранном для нормальной характеристики холостого хода (НХХХ) /I/.

Построение диаграммы неявнополюсного СГ (рис. 4. 1.) соответствующей уравнению:

производят в следующем порядке:

1)  Строится НХХХ (за единицу ЕДС удобно выбирать отрезок длиной 100 мм, а за единицу тока  - отрезок длиной 50 мм).

2) Вектор напряжения  направляют по оси ординат. Масштаб такой же, как и на ХХХ (см. рис. 4.1.)

3) Под углом  к вектору напряжения  строят вектор тока .

4) От конца вектора напряжения  под прямым углом к вектору тока откладывают вектор , длина которого в выбранном масштабе соответствует напряжению  ( в относительных единицах). Вследствие малости активного сопротивления обмотки статора падением напряжения можно пренебречь. Замкнув начало вектора  с концом вектора , определяют результирующую ЭДС.

5) Поворачивают ЭДС  до совпадения с осью ординат и по ХХХ определяют вектор тока .

6) К току под углом  (при опережающем токе под углом ) прибавляют вектор  и находят ток возбуждения , необходимый для обеспечения заданного режима работы СГ.

Значение коэффициента приведения тока якоря к обмотке возбуждения можно определить как , где – ток возбуждения при установившемся коротком замыкании, когда

а)

б)

Рис. 4.1. Векторные диаграммы неявнополюсного синхронного генератора в случае параллельной работы с сетью бесконечной мощности: а – режим перевозбуждения;

б – режим недовозбуждения

Более точное определение Кid дано в /I, раздел 33.2/.

7) На оси абсцисс откладывают значение тока if и по ХХХ находят напряжение U0, которое получится после сброса нагрузки при неизменной величине тока if. Определяют изменение напряжения

ΔU=U0−UН

в относительных единицах

ΔU=U0∗−1

в вольтах

ΔU=ΔU⋅UН

8) Ток возбуждения в абсолютных единицах (амперах)

if=if∗⋅if0

9) От конца вектора Eδ в направлении вектора jXδαI откладывается вектор jXδαI(Xαd=Xd−Xδα), длина которого в выбранном масштабе соответствует напряжению Xαd∗I (в относительных единицах). Замкнув начало вектора Eδ с концом вектора jXαdI, определяют ЭДС E, индуцируемую в обмотке якоря СГ магнитным полем возбуждения.

10) Значение ЭДС E можно также определить с помощью спрямленной насыщенной ХХХ, которая строится в виде прямой, проходящей через точки О и А (рис. 4.2).

11) Сравнивая значения ЭДС  E, определенные из векторной диаграммы и с помощью НХХХ, можно судить о точности расчета коэффициента Кid.

В случае, если коэффициент привидения Кid определен с большей погрешностью, то ток возбуждения if, необходимый для обеспечения заданного режима работы СГ, можно определить с E и НХХХ. Для этого вектор E (отрезок ОВ) поворачивают до совпадения с осью ординат и по НХХХ определяют ток (см. рис. 4.1). При этом отрезок NM соответствует размагничивающей реакции якоря в масштабе тока возбуждения (КidI).

Построение векторной диаграммы явнополюсного СГ (см. рис. 4.2) соответствующей уравнению

E=U+rαI+jXαdId+jXαqIq+jXδαI

производится в следующей последовательности:

1) Векторы напряжения Eδ, тока I и падения напряжения jXδαI изображаются в соответствии с указаниями по построению диаграммы неявнополюсного СГ.

2) Поворачивают вектор ЭДС Eδ вокруг точки О до совпадения с осью ординат и на ХХХ определяют точку А. Проводят через точки О и А спрямленную насыщенную характеристику холостого хода.

3) Отложив от конца вектора Eδ в направлении вектора jXδdI отрезок длинной XαqI(Xαq=Xq−Xδα), определяют угол или направление вектора E, соединив точки О и В.

4) Определяют продольную (Id) и поперечную (Iq) составляющие тока I

Id=Isinψ			Iq=Icosψ

5) Из конца вектора Eδ опускают перпендикуляр на направление, совпадающее с направлением вектора E, и определяют точку С и величину вектора jXαqI=MC

6) От точки С (конца вектора jXαqI) откладывают вектор jXαd⋅Id=j(Xd−Xδα)Id и определяют значения вектора ЭДС E

7) Поворачивают вектор E вокруг точки D до совпадения с осью ординат и по НХХХ определяют ток возбуждения if.

Построение векторной диаграммы машины в режиме двигателя принципиально ничем не отличаются от построения диаграмм генератора, поскольку уравнение напряжений синхронной машины в общем виде одинаково пригодно для обоих режимов.

Диаграммы отличаются только фазой тока по отношению к напряжению машины. Если в режиме двигателя сохранить те же положительные направления для всех величин, что и в режиме генератора, то проекция тока I на направление вектора U будет отрицательна (то есть активная составляющая тока двигателя будет находиться в противофазе с напряжением машины). Что касается реактивной составляющей Ir=Isinϕ, то она по-прежнему при перевозбуждении будет отставать от напряжения U, а при недовозбуждении опережать U на π2.

С помощью векторных диаграмм и нижеприведенных выражений определяют следующие величины:

1) Напряжение на зажимах обмотки возбуждения СГ при работе в номинальном режиме

UfН=ifН⋅rf=if0⋅ifН∗⋅rf

2) Полные потери мощности в машине

P=PМГ+PМХ+PЭЛ+Pf

где PМХ - механические потери при n=nн, PМХ=PМХН, находятся по табл. 4.1 и 4.2

PЭЛ- потери электрические с учетом добавочных потерь короткого замыкания

Pf - мощность, потребляемая возбудителем, сопряженным с валом СГ

PМГ - потери магнитные с учетом добавочных потерь холостого хода, определяют по номинальным магнитным потерям PМГН (см. табл. 4.1 и 4.2) и отношению EδEδн для данного режима СГ:

PЭЛ=3raI2=3raIн2I2=PЭЛНI2

Pf=i2⋅f⋅rfηb=rf⋅if02⋅if∗2ηb

PМГ=PМГНEδEδн2

При расчетах принимают КПД возбудителя ηb=0.85. Для номинального режима I=1; Eδ∗=Eδн; if∗=ifн; U=1

Активная мощность P2, отдаваемая генератором в сеть:

P2=3UIcosϕ=SSнcosϕ=UISнcosϕ

а)

б)

4.2. Векторные диаграммы явнополюсного синхронного генератора

а – в режиме перевозбуждения б - в режиме недовозбуждения

Мощность на валу

P1=PΣ+ΣP

Коэффициент полезного действия генератора

η=P2P1=P1−ΣPP1=1−ΣPP2+ΣP

3) Момент передаваемый через вал машины:

Mb=P1Ωн=P⋅P12πf

Для определения точек регулировочной характеристики if=f(I) повторяют построение векторной диаграммы для четырех токов (0.25Iн;0.5Iн;0.75Iн;1.25Iн) и находят соответствующие значения тока возбуждения if (две точки регулировочной характеристики (if∗=ifн;I=1) и (if∗=1;I=0) уже известны).

При построении внешней характеристики дополнительно строят несколько регулировочных характеристик (например для напряжения U1=U0−13ΔU; U2=Uн+13ΔU; U3=Uн−13ΔU)

Токи якоря, соответствующие этим напряжениям, определяют точками пересечения прямой ifн=const с указанными регулировочными характеристиками.

Под угловой характеристикой понимают зависимость активной мощности P (или электромагнитного момента M) от угла θ между ЭДС E и напряжением U

P=EUXd∗⋅sinθ+U22

Характеристику обычно строят в диапазоне изменения угла θ от 0 до 1080.

Для неявнополюсных СГ Xd∗=Xq∗. Параметр Xd∗=XdZн, где Xd определяется по табл. 4.1. Для явнополюсного СГ Xq∗=XqZн, Xq определяется по табл. 4.2. В уравнение для активной мощности следует подставить значение E, определенное из векторной диаграммы при номинальной нагрузке по спрямленной НХХХ.

Угол нагрузки θн определяют по векторной диаграмме для номинального режима. Критический угол нагрузки для явнополюсного СГ определяют по формуле

cosθкр=A2−8B2−A4B

где

A=mEUXd		B=mU21Xq−1Xα

Под U - образной характеристикой понимают зависимость полного тока якоря I от тока возбуждения при постоянных напряжениях U и активной мощности P, отдаваемой генератором.

Характеристику строят в относительных единицах

I=f(if∗)

Активную составляющую тока якоря (см. рис. 4.2) в абсолютных единицах (амперах) определяют по заданной активной мощности P2

Iα=P23U=Icosϕ

Для построения U- образной характеристики на векторной диаграмме проводят горизонтальную прямую, отстоящую от начала координат на расстоянии, равном miIα(mi - масштаб по току). Затем задаются несколькими значениями реактивной составляющей тока якоря Iр=Isinϕ (например, четырьмя значениями Iр, опережающими U, четырьмя значениями Iр, отстающими от U и Iр=0). Наибольшее значение реактивной составляющей тока выбирают таким образом, чтобы нижний ток не превышал номинального. Откладывают по горизонтальной прямой от точки ее пересечения с вектором U (направлен вертикально) вправо и влево (в зависимости от того, опережающий или отстающий ток Iр) отрезки длиной Iрmi и соединяют концы этих отрезков с началом координат, получая тем самым значения токов I(mi,I). После этого для каждого значения нижнего тока на векторной диаграмме определят ток возбуждения If.

При определении максимальной полной мощности генератора при заданных значениях напряжения U(Uн) и коэффициента мощности cosϕ (0,5) строят регулировочную характеристику, по которой находят ток I, соответствующий току возбуждения ifн, а затем мощность.

При расчете реактивной мощности генератора следует пренебречь потерями в машине. В этом случае можно считать, что при уменьшении момента в два раза уменьшится и активная мощность, отдаваемая в сеть, и для определения полного тока можно воспользоваться уже построенной U - образной характеристикой. Затем рассчитывают угол ϕ(Iн=Icosϕ) и реактивную мощность.

Можно также воспользоваться угловой характеристикой, по которой для мощности в два раза меньшей номинальной мощности, определяют угол нагрузки и затем реактивную мощность.

Построение векторной диаграммы синхронной машины, работающей в режиме двигателя, проводят согласно уравнению

−E=U−rαI−jXqIq−jXdId

в той же последовательности, как и для генератора.

Определение с помощью векторной диаграммы тока возбуждения, потерь, КПД и других величин аналогично определению соответствующих величин по векторной диаграмме, построенной для генератора.

4.5 Контрольные вопросы

1) С какой целью осуществляется приведение намагничивающей силы тока якоря к обмотке возбуждения?

2) Каков характер продольной реакции якоря при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузке?

3) Каким образом изменится напряжение на зажимах генератора при сбросе активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузки?

4) От каких параметров зависит вид регулировочной характеристики генератора?

5) Будет ли отдавать энергию в сеть невозбужденный явнополюсный генератор?

6) В каких пределах изменения угла нагрузки работа неявнополюсного генератора устойчива?

7) От каких параметров зависит статическая перегруженность синхронной машины?

8) Почему на U - образной характеристике с увеличением тока возбуждения ток якоря вначале уменьшается, а затем начинает возрастать?

9) Каким образом можно изменить активную нагрузку у генератора, работающего параллельно с сетью бесконечной мощности?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Вольдек А.И. Электрические машины. – Л.: Энергия, 1974. – 839 с.

- Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. – М.: Энергия, 1975. – 456 с.

- Иванов-Смоленский А.В. Методические указания к расчетному заданию по синхронным машинам. – М.: МЭИ, 1976. – 26 с.

- Попов В.И. Методические указания к расчетному заданию по синхронным генераторам. – Томск: Томский политехнический институт, 1978. – 16 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗНАЧЕНИЯ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ В ЗУБЦАХ ЯКОРЕЙ С ОВАЛЬНЫМИ ПАЗАМИ

| Исполнение машины | Магнитная индукция Bz, Тл при частоте перемагничивания, Гц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 75 | 50 | 25 и ниже |
| IP22,ICOI | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.90 |
| ICI7,IP44,IC37 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.10 |
| IP44,ICOI4I | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
| IP44,ICOC4I | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ В СПИНКЕ ЯКОРЯ

| Исполнение машины | Магнитная индукция Bя, Тл при частоте переключения, Гц |  |
| --- | --- | --- |
|  | 50 – 100 | до 50 |
| IP22,ICOI,ICI7,IP44,IC37 | 1.40 | 1.46 |
| IP44,ICOI4I | 1.15 | 1.20 |
| IP43,ICOC4I | 1.05 | 1.10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ КРИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ. СТАЛЬ 2411

| B,Тл | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0.4 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| 0.5 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
| 0.6 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.07 |
| 0.7 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.30 |
| 0.8 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.62 |
| 0.9 | 1.68 | 1.70 | 1.74 | 1.79 | 1.84 | 1.87 | 1.94 | 1.99 | 2.05 | 2.11 |
| 1 | 2.17 | 2.23 | 2.30 | 2.37 | 2.44 | 2.52 | 2.60 | 2.69 | 2.77 | 2.86 |
| 1.1 | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.24 | 3.34 | 3.44 | 3.55 | 3.66 | 3.77 | 3.88 |
| 1.2 | 3.99 | 4.11 | 4.23 | 4.35 | 4.47 | 4.60 | 4.73 | 4.86 | 5.00 | 5.40 |
| 1.3 | 5.85 | 6.30 | 6.80 | 7.35 | 7.95 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 10.70 | 11.50 |
| 1.4 | 12.30 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.30 | 17.50 | 18.70 | 20.10 | 21.60 | 23.20 |
| 1.5 | 25.00 | 26.80 | 28.70 | 30.80 | 33.00 | 35.40 | 38.00 | 40.90 | 43.80 | 47.00 |
| 1.6 | 50.00 | 53.80 | 57.60 | 62.00 | 66.50 | 71.20 | 76.50 | 82.00 | 88.00 | 94.00 |
| 1.7 | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 115.00 | 120.00 | 125.00 | 131.00 | 137.00 | 143.00 | 149.00 |
| 1.8 | 156.00 | 156.00 | 162.00 | 168.00 | 175.00 | 183.00 | 191.00 | 200.00 | 219.00 | 229.00 |
| 1.9 | 239.00 | 250.00 | 262.00 | 274.00 | 287.00 | 300.00 | 320.00 | 360.00 | 420.00 | 500.00 |
| 2 | 590 | 680 | 770 | 860 | 950 | 1040 | 1130 | 1220 | 1310 | 1400 |
| 2.1 | 1490 | 1580 | 1670 | 1760 | 1850 | 1340 | 2030 | 2120 | 2210 | 2300 |
| 2.2 | 2390 | 2480 | 2570 | 2660 | 2750 | 2840 | 2930 | 3020 | 3110 | 3200 |
| 2.3 | 3290 | 3380 | 3470 | 3560 | 3650 | 3740 | 3830 | 3920 | 4010 | 4100 |
| 2.4 | 4190 | 4280 | 4370 | 4460 | 4550 | 4640 | 4730 | 4820 | 4910 | 5000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КРИВЫЕ НАМАГНИЧИВАНИЯ ДЛЯ ЗУБЦОВ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ Bx>1.8Тл. СТАЛЬ 2411

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

КРИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ ДЛЯ ПОЛЮСОВ. СТАЛЬ 3411

| B,Тл | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.1 |
| 1.1 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.7 |
| 1.2 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 3.6 |
| 1.3 | 3.70 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.8 |
| 1.4 | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 6.60 | 6.8 |
| 1.5 | 7.00 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | 8.20 | 8.50 | 8.80 | 9.10 | 9.40 | 9.7 |
| 1.6 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
| 1.7 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 |
| 1.8 | 40.00 | 43.00 | 46.00 | 50.00 | 54.00 | 59.00 | 65.00 | 71.00 | 78.00 | 85.00 |
| 1.9 | 92.00 | 100 | 112 | 130 | 155 | 190 | 225 | 260 | 300 | 350 |
| 2.0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

КРИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ СТАНИН МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА. СТАЛЬ СТ 3

| B,Тл | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0.0 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 |
| 0.1 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.52 |
| 0.2 | 1.60 | 1.68 | 1.76 | 1.84 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 |
| 0.3 | 2.40 | 2.48 | 2.56 | 2.64 | 2.72 | 2.80 | 2.88 | 2.96 | 3.04 | 3.12 |
| 0.4 | 3.20 | 3.28 | 3.36 | 3.44 | 3.52 | 3.66 | 3.68 | 3.76 | 3.84 | 3.92 |
| 0.5 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.26 | 4.34 | 4.43 | 4.52 | 4.61 | 4.70 | 4.79 |
| 0.6 | 4.88 | 4.97 | 5.06 | 5.16 | 5.25 | 5.35 | 5.44 | 5.54 | 5.64 | 5.74 |
| 0.7 | 5.84 | 5.93 | 6.03 | 6.13 | 6.23 | 6.32 | 6.42 | 6.52 | 6.62 | 6.72 |
| 0.8 | 6.82 | 6.93 | 7.03 | 7.24 | 7.34 | 7.45 | 7.55 | 7.66 | 7.76 | 7.87 |
| 0.9 | 7.98 | 8.10 | 8.23 | 8.35 | 8.48 | 8.50 | 8.73 | 8.85 | 8.98 | 9.11 |
| 1.0 | 9.24 | 9.38 | 9.53 | 9.69 | 9.86 | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 10.60 | 10.60 |
| 1.1 | 10.90 | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 11.70 | 11.00 | 12.10 | 12.30 | 12.50 | 12.70 |
| 1.2 | 12.90 | 13.10 | 13.40 | 13.70 | 14.00 | 14.30 | 14.60 | 14.90 | 15.20 | 15.50 |
| 1.3 | 15.90 | 16.30 | 16.70 | 17.20 | 17.60 | 18.10 | 18.60 | 19.20 | 19.70 | 20.30 |
| 1.4 | 20.90 | 21.60 | 22.30 | 23.00 | 23.70 | 24.40 | 25.30 | 26.20 | 27.10 | 28.00 |
| 1.5 | 28.90 | 29.90 | 31.00 | 32.10 | 33.20 | 34.30 | 35.60 | 37.00 | 38.30 | 39.60 |
| 1.6 | 41.00 | 42.50 | 44.00 | 45.50 | 47.00 | 48.50 | 50.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 |
| 1.7 | 85.00 | 88.00 | 91.00 | 94.00 | 97.00 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 |
| 1.8 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 171 | 178 | 185 |
| 1.9 | 202 | 208 | 214 | 221 | 228 | 235 | 246 | 255 | 265 | 275 |
| 2.0 | 290 | 302 | 315 | 328 | 342 | 361 | 380 | 400 | 420 | 440 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ФОРМУЛЯР ДЛЯ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛСТОГО ХОДА

| Величина | Значение магнитного потока |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5Фон | 0.75Фон | 0.92Фон | Фон | 1.1Фон | 1.15Фон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bδ |  |  |  |  |  |  |
| Fδ |  |  |  |  |  |  |
| Bz1 |  |  |  |  |  |  |
| Bz2 |  |  |  |  |  |  |
| Bz3 |  |  |  |  |  |  |
| Hz1 |  |  |  |  |  |  |
| Hz2 |  |  |  |  |  |  |
| Hz3 |  |  |  |  |  |  |
| Hzср |  |  |  |  |  |  |
| Fz |  |  |  |  |  |  |
| Bα |  |  |  |  |  |  |
| Hα |  |  |  |  |  |  |
| Fα |  |  |  |  |  |  |
| Bm |  |  |  |  |  |  |
| Hm |  |  |  |  |  |  |
| Fm |  |  |  |  |  |  |
| Bя |  |  |  |  |  |  |
| Hя |  |  |  |  |  |  |
| Fя |  |  |  |  |  |  |
| FΣ |  |  |  |  |  |  |
| FΣ∗ |  |  | 1.0 |  |  |  |
| U |  |  | 1.0 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ И УДЕЛЬНАЯ НАМАГНИЧЕВАЮЩАЯ МОШНОСТЬ ДЛЯ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ МАРОК 3413 – 0,5 ММ И 3413 – 0,35 ММ

ПО ГОСТ 21427.1 – 83 И ДЛЯ НЕМАГНИТНЫХ ЗАЗОРОВ СЕРДЕЧНИКОВ,

СОБРАННЫХ В ПЕРЕПЛЕТ

| B, Тл | Удельные потери в стали, Вт/кг |  | Удельные потери в зазоре, Вт/см2 | Намагничивающая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 мм | 0,35 мм |  | для стали, (ВА)/кг | для зазоров, (ВА)/см2 |
| 1.06 | 1.16 | 0.880 | 0.0139 | 2.84 | 0.180 |
| 1.08 | 1.20 | 0.915 | 0.0143 | 3.06 | 0.200 |
| 1.10 | 1.23 | 0.940 | 0.0158 | 3.34 | 0.220 |
| 1.12 | 1.28 | 0.980 | 0.0171 | 3.52 | 0.248 |
| 1.14 | 1.32 | 1.010 | 0.0185 | 3.75 | 0.286 |
| 1.16 | 1.37 | 1.040 | 0.0196 | 4.09 | 0.335 |
| 1.18 | 1.41 | 1.070 | 0.0211 | 4.40 | 0.401 |
| 1.20 | 1.45 | 1.110 | 0.0231 | 4.58 | 0.466 |
| 1.22 | 1.50 | 1.150 | 0.0250 | 5.19 | 0.528 |
| 1.24 | 1.55 | 1.190 | 0.0277 | 5.75 | 0.605 |
| 1.26 | 1.60 | 1.220 | 0.0290 | 6.32 | 0.671 |
| 1.28 | 1.65 | 1.260 | 0.0317 | 6.95 | 0.767 |
| 1.30 | 1.71 | 1.300 | 0.0330 | 7.65 | 0.853 |
| 1.32 | 1.76 | 1.340 | 0.0356 | 8.25 | 0.935 |
| 1.34 | 1.82 | 1.390 | 0.0382 | 8.90 | 1.040 |
| 1.36 | 1.88 | 1.430 | 0.0409 | 9.68 | 1.150 |
| 1.38 | 1.94 | 1.480 | 0.0435 | 10.50 | 1.255 |
| 1.40 | 2.00 | 1.520 | 0.0462 | 11.30 | 1.370 |
| 1.42 | 2.06 | 1.550 | 0.0502 | 12.10 | 1.460 |
| 1.44 | 2.12 | 1.580 | 0.0541 | 13.05 | 1.600 |
| 1.46 | 2.19 | 1.620 | 0.0580 | 14.00 | 1.720 |
| 1.48 | 2.24 | 1.660 | 0.0620 | 15.00 | 1.870 |
| 1.50 | 2.30 | 1.700 | 0.0660 | 15.80 | 1.980 |
| 1.52 | 2.38 | 1.750 | 0.0699 | 16.85 | 2.130 |
| 1.53 | 3.46 | 1.840 | 0.0738 | 18.20 | 2.260 |
| 1.56 | 2.56 | 1.930 | 0.0778 | 19.30 | 2.420 |
| 1.58 | 2.60 | 2.020 | 0.0817 | 20.60 | 2.580 |
| 1.60 | 2.74 | 2.100 | 0.0857 | 22.10 | 2.740 |
| 1.62 | 2.86 | 2.180 | 0.0946 | 23.50 | 2.920 |
| 1.66 | 3.09 | 2.360 | 0.0975 | 26.60 | 3.280 |
| 1.70 | 3.30 | 2.600 | 0.1055 | 30.60 | 3.720 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ И УДЕЛЬНАЯ НАМАГНИЧИВАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ СТАЛИ МАРКИ 1512 – 0,5 ММ ПО ГОСТ 21427.1 – 83 И УДЕЛЬНАЯ НАМАГНИЧИВАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ НЕМАГНИТНЫХ ЗАЗОРОВ СЕРДЕЧНИКОВ

| B, Тл | Р, Вт/кг | q |  | B, Тл | Р, Вт/кг | q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для стали, (ВА)/кг | для зазоров, (ВА)/см2 |  |  | для стали, (ВА)/кг | для зазоров, (ВА)/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.60 | 0.60 | 1.35 | 0.100 | 1.28 | 2.34 | 14.42 | 1.606 |
| 0.70 | 0.70 | 2.25 | 0.130 | 1.30 | 2.42 | 15.70 | 1.722 |
| 0.80 | 0.88 | 2.75 | 0.188 | 1.32 | 2.50 | 17.42 | 1.858 |
| 0.90 | 1.11 | 3.50 | 0.303 | 1.34 | 2.59 | 19.14 | 1.994 |
| 1.00 | 1.40 | 4.60 | 0.491 | 1.36 | 2.67 | 21.16 | 2.141 |
| 1.02 | 1.46 | 4.92 | 0.545 | 1.38 | 2.75 | 23.49 | 2.999 |
| 1.04 | 1.52 | 5.24 | 0.652 | 1.42 | 2.94 | 28.68 | 2.637 |
| 1.08 | 1.63 | 6.06 | 0.714 | 1.44 | 3.00 | 31.56 | 2.619 |
| 1.10 | 1.69 | 6.50 | 0.776 | 1.46 | 3.08 | 35.10 | 3.012 |
| 1.12 | 1.76 | 7.10 | 0.850 | 1.48 | 3.17 | 39.30 | 3.216 |
| 1.14 | 1.83 | 7.70 | 0.924 | 1.50 | 3.25 | 43.50 | 3.420 |
| 1.16 | 1.90 | 8.40 | 1.004 | 1.52 | 3.36 | 48.10 | 3.660 |
| 1.18 | 1.97 | 9.20 | 1.090 | 1.54 | 3.48 | 53.00 | 3.890 |
| 1.20 | 2.04 | 10.00 | 1.176 | 1.56 | 3.60 | 57.80 | 4.130 |
| 1.22 | 2.12 | 11.00 | 1.278 | 1.58 | 3.71 | 63.20 | 4.380 |
| 1.24 | 2.19 | 12.00 | 1.382 | 1.60 | 3.84 | 68.80 | 4.660 |
| 1.26 | 2.26 | 13.14 | 1.410 | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

| Мощность S,кВт⋅А | Коэффициент | Мощность S,кВт⋅А | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| До 100 | 1,01 | 10000 – 16300 | 1,12 – 1,13 |
| 160 – 630 | 1,01 – 1,05 | 25000 – 62000 | 1,14 – 1,33 |
| 1000 – 6300 | 1,06 – 1,11 | 80000 – 100000 | 1,34 – 1,47 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

НОРМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОСТОГО ХОДА

| if∗ | СГ |  | if∗ | СГ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | неявно-полюсные | явно-полюсные |  | неявно-полюсные | явно-полюсные |
| 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,33 | 1,30 |
| 0,5 | 0,58 | 0,53 | 2,5 | 1,40 | - |
| 1,0 | 1,0 | 1,00 | 3,0 | 1,46 | - |
| 1,5 | 1,21 | 1,23 | 3,5 | 1,51 | - |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................... 1. РАСЧЕТ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА.................................................................... 1.1. Применение систем относительных единиц.................................................................. 1.2. Содержание задания......................................................................................................... 1.3. Указания к выполнению задания...................................................................................... 1.4. Контрольные вопросы........................................................................................................ 2. РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ........................................................................................ 2.1. Применение систем относительных единиц.................................................................... 2.2. Содержание задания……………………………………………………………………. 2.3. Указания к выполнению задания……………………………………………………….. 2.4. Контрольные вопросы…………………………………………………………………… 3. РАСЧЕТ АСИНХРОННЫХ МАШИН................................................................................ 3.1. Содержание задания……………………………………………………………………. 3.2. Указания к выполнению задания……………………………………………………….. 3.3. Контрольные вопросы…………………………………………………………………… 4. РАСЧЕТ СИНХРОННЫХ МАШИН................................................................................... 4.1. Применение систем относительных единиц.................................................................. 4.2. Нормальные характеристики холостого хода................................................................ 4.3. Содержание задания......................................................................................................... 4.4. Указания к выполнению задания...................................................................................... 4.5. Контрольные вопросы........................................................................................................ СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ 1...................................................................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ 2...................................................................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ 3...................................................................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ 4...................................................................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ 5...................................................................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ 6...................................................................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ 7...................................................................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ 8...................................................................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ 9...................................................................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ 10.................................................................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ 11.................................................................................................................... | 3 4 4 5 5 16 17 17 18 19 28 28 28 31 36 37 37 38 38 43 53 53 54 54 54 55 56 56 57 58 59 59 59 |
| --- | --- |