МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».

Кафедра электроснабжения и применения   электрической энергии в сельском хозяйстве

Б3. В.5 СВЕТОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Методические указания

к выполнению расчетно-графических и контрольных работ

- Направление подготовки

110800 Агроинженерия

Профиль подготовки

Электрооборудование и электротехнологии

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр

Уфа 2013

УДК 621.32:371 (076.5)

ББК 40.7

Рекомендовано к изданию методической комиссией энергетического факультета (протокол № 1 от 30.08.2013 г.)

Составитель: ст. преподаватель Осипова И.В.

Рецензент: к.т.н., доцент Кафиев И.Р.

Ответственный за выпуск: зав. кафедрой ЭПЭЭСХ д.т.н. Галиуллин Р.Р.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| #### ВВЕДЕНИЕ | #### 3 |
| --- | --- |
| #### 1 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ | #### 4 |
| #### 1.1 Расчетные формулы для размещения светильников в помещении | #### 4 |
| #### 1.2 Расчет и выбор мощности источников света точечным методом | #### 5 |
| #### 1.3 Расчет и выбор мощности источников света методом #### коэффициента использования светового потока | #### 9 |
| #### 1.4 Расчет и выбор мощности осветительных установок методом #### удельной мощности | #### 11 |
| #### 1.5 Расчет и выбор мощности осветительных установок с #### люминесцентными лампами | #### 13 |
| #### 1.6 Расчет прожекторного освещения | #### 16 |
| #### 2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | #### 21 |
| #### 2.1 Задание по расчету освещенности точечным методом | #### 21 |
| #### 2.2 Задание по расчету освещенности методом коэффициента #### использования светового потока | #### 22 |
| #### 2.3 Задание по расчету освещенности методом удельной мощности | #### 22 |
| #### 2.4 Задание по расчету осветительной установки с люминесцентными #### лампами |  |
| #### 2.5 Задание по расчету прожекторного освещения |  |
| #### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК | #### 24 |

1 Расчет электрического освещения

  - Расчетные формулы для размещения светильников

в помещении

Решение задачи зависит от светораспределения применяемых светильников и их размещения на плане помещения. Размещение светильников  на плане помещения определяется следующими размерами /1/:

-  h       –     высотой помещения, м;

-  hc         –    расстоянием от перекрытия до светильника, м;

-  h p.п   – высотой рабочей поверхности над полом, м;

-  hp      –    расчетной высотой;

-  – расстоянием между соседними светильниками или рядами люминесцентных светильников;

-   l    – расстоянием от крайних светильников или рядов светильников до стены.

Если по длине и ширине помещения расстояния   между светильниками различны, то их обозначают  а и  б .

Для подвесных светильников  расстояние от перекрытия до светильников hC следует принимать равным 0,3...0,5 м, а для плафонов и встроенных светильников hC=0,2 м. Высота свеса может быть и больше 0,5 м, но в этом случае светильники необходимо устанавливать на жестких подвесках, не допускающих их раскачивания.

Расчетную высоту определяют по формуле

hp = h - hc - hp.п , м.							(1)

При равномерном освещении светильники следует размещать  по вершинам квадрата, ромба или прямоугольника. В последнем случае желательно, чтобы отношение большей стороны к меньшей не превышало 1,5.

Для каждого типа светильника определено оптимальное относительное расстояние между светильниками, равное отношению расстояния между ними к высоте подвеса над рабочей поверхностью

λ=Lhр.							(2)

Эти расстояния приводятся в справочной литературе /6/.

Расстояние между стеной и крайними светильниками рекомендуют брать 0,5L.

Число светильников в ряду Na и число светильников Nb определяют по формулам:

Na=aL; Nb=bL;					(3)

где а и b – длина и ширина помещения, м.

Дробные значения Na и Nб округляют до целого большего числа. Если рабочие поверхности расположены у стен, то расстояние между стеной и крайним рядом светильников рекомендуют брать 0,3L.

1.2 Расчет и выбор мощности источников света точечным методом

Задача светотехнического расчета – определить потребную мощность источников света для обеспечения нормированной освещенности. В результате расчета находят световой поток источника света, устанавливаемого в светильнике, по которому выбирают стандартную лампу. Отклонение светового потока выбранной лампы от расчетного значения допускается в пределах  (10...20) %.

В практике светотехнических расчетов наиболее широко применяют точечный метод, метод коэффициента использования светового потока и метод удельной мощности.

Точечный метод используют для расчета неравномерного освещения: общего локализованного, местного, наклонных поверхностей, наружного. Необходимый световой поток осветительной установки определяют, исходя из условия, что в любой точке освещаемой поверхности, освещенность должна быть не менее нормированной, даже в конце срока службы источника света.

Освещенность в контрольной точке рабочей поверхности рассчитывают по формуле

Ev=Fvлμi=1i=nеi(1000⋅K),				(4)

где 	Fл– фактический световой поток лампы, лм;

 – коэффициент добавочной освещенности;

К – коэффициент запаса;

i=n

 еi – суммарная условная освещенность расчетной точки, лк,

i=1

создаваемая n светильниками, в каждом из которых установлена условная лампа со световым потоком 1000 лм.

Суммарная условная освещенность в рассчитываемой точке может быть определена как сумма освещенностей от ближайших светильников или по справочным кривым пространственного светораспределения выбранных светильников, или по кривым пространственных изолюкс /6/.

Суммарная сила света определяется с помощью кривых светораспределения по формуле

i=1i=nIi=Ia1cos3a1h2p1+Ia2cos3a2h2p2+...Iancos3anh2pn,		 (5)

где 	 – угол между осью светильника и расчетной точкой,

I – сила света любого светильника, определяемая по кривым светораспределения, кд;

hp – расчетная высота светильника, м.

Более рациональный способ – нахождение условной освещенности по кривым изолюкс. В этом случае освещенность от каждого светильника в расчетной точке поверхности зависит непосредственно от его высоты hp и от расстояния d между точкой и проекцией светильника на рабочую поверхность. Так находят освещенность точки при проверочных расчетах.

Для прямого расчета освещенности в контрольной точке рабочей поверхности по формуле (4) определяют поток лампы, приравняв освещенность Е к нормированному значению

Fvл=1000⋅Emin⋅Kμi=1i=nei, лм.					 (6)

Последовательность расчета осветительной установки точечным методом:

- определение минимального значения нормированной освещенности;

- выбор типа источника света и светильника;

- расчет размещения светильников по помещению, на плане помещения с указанными светильниками намечают контрольные точки, в которых освещенность может оказаться наименьшей;

- вычисление условной освещенности в каждой контрольной точке и выбор расчетной точки (точку с наименьшей условной освещенностью принимают за расчетную);

- выбор по справочным таблицам  коэффициентов запаса и добавочной освещенности;

- определение по формуле (5) светового потока лампы;

- выбор по световому потоку из приложений и справочных таблиц /3,4,6/ ближайшей стандартной лампы, световой поток которой отличается от расчетного не более чем на –10% или +20 %;

- определение  мощности выбранной лампы;

- расчет электрической мощности всей осветительной установки.

В суммарную условную освещенность включают освещенности от ближайших светильников. Удаленными светильниками считают такие, которые создают в расчетной точке освещенность меньше 5 % освещенности от ближайших светильников.

Практика показывает, что если относительное расстояние между светильниками не ниже наивыгоднейшего, то достаточно учитывать освещенность лишь от светильников, расположенных в вершинах рассматриваемого и смежных с ним полей.

Если расстояние между светильниками меньше наивыгоднейшего, то число учитываемых при расчете суммарной условной освещенности светильников увеличивают и определяют по их относительной освещенности.

Важно при вычислении светового потока ламп правильно выбрать расчетную точку. В качестве нее на освещаемой поверхности, в пределах которой должна быть обеспечена нормированная освещенность, берут точку с минимальной освещенностью.

Такую точку следует брать в центре поля или посередине одной стороны крайнего поля – пространства, ограниченного четырьмя ближайшими светильниками. Не рекомендуется брать точку у стен и в углах помещения. Если в этих точках есть рабочие места, то освещенность в них можно довести до нормы, увеличивая мощность ближайших светильников или устанавливая дополнительные.

Освещенность наклонных и вертикальных поверхностей рассчитывают по формулам (4) и (6), заменив освещенность E горизонтальной поверхности на освещенность Eн наклонной поверхности

Eн = E ,

где =cos   р sin  /h– поправочный коэффициент, зависящий от угла , образованного горизонтальной плоскостью и неосвещенной поверхностью наклонной плоскости, от расстояния р светильника до пересечения наклонной и горизонтальной плоскостей на плане и от высоты h светильника под горизонтальной поверхностью.

Пример расчета осветительной установки точечным методом.

Рассчитать точечным методом освещение помещения с рабочими поверхностями у стен светильниками типа УПД при следующих условиях (рисунок 1):

- расчетная высота hp=4 м;

- нормированная освещенность Еmin=75лк;

- коэффициент добавочной освещенности =1,2.

Решение:

Поскольку в светильнике УПД глубокое светораспределение /4,6/, то для него =1 //.

Определяем расстояние между светильниками

L=hp· =4 м  и размещаем их по вершинам квадратов 4 м2.

Расстояние от крайних светильников до стен равно 0,25L=1 м (рисунок 1).  На плане помещения намечаем контрольные точки А и Б, в которых освещенность может оказаться наименьшей.

Рассчитываем расстояние d от этих точек до проекций ближайших светильников. По кривым изолюкс для светильника УПД находим условные освещенности в контрольных точках от каждого ближайшего (учитываемого) светильника.

Результаты расчетов представляем в виде таблицы 1.1.

За расчетную точку принимаем точку Б, как точку с меньшей освещенностью. Значение е для точки Б подставляем в формулу (6) расчета потока источника точечным методом и получаем необходимый световой поток лампы F = 1000751,5/(1,234,1) = 2749 лм.

Таблица 1.1 Результаты расчетов осветительной установки точечным методом

| Число светильников | Расстояние, d, м | Условная освещенность е, лк | Число светильников | Расстояние, d, м | Условная освещенность е, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для точки А |  |  | Для точки Б |  |  |
| 4 | 2,83 | 30 | 2 | 2,00 | 24,0 |
| 2 | 6,32 | 2,4 | 2 | 4,47 | 8,0 |
| 2 | 6,32 | 2,4 | 1 | 6,00 | 1,5 |
| 1 | 8,50 | 0,3 | 1 | 7,20 | 0,6 |
| е=35,1 |  |  | е=34,1 |  |  |

По приложению 5 /6/ выбираем ближайшую стандартную лампу Г215-235-200. Ее световой поток Fл=2920 лм отличается от расчетного на

F=(2920-2749)100/2749=6,2 %,

что укладывается в пределы допустимых отклонений (от -10 до +20 %).

Рисунок 1 Осветительная установка

1.3 Расчет и выбор мощности источников света методом коэффициента использования светового потока

Метод применяют для расчета равномерного освещения.

Для расчета локализованного освещения, освещения наклонных и вертикальных поверхностей использовать его нельзя из-за большой погрешности получаемых расчетов.

В основу расчета положена формула

Ev=FvлNηzAk,						(7)

где 	Fл – световой поток лампы, установленной в светильнике, лм;

N – число светильников над освещаемой поверхностью;

 – коэффициент использования светового потока;

z – коэффициент минимальной освещенности;

А – площадь освещаемой поверхности, м2;

k – коэффициент запаса.

Формулу (7) используют для определения освещенности при проверочных расчетах. При прямом расчете из формулы (7) находят световой поток лампы, которую необходимо установить в светильник, чтобы на расчетной поверхности была создана освещенность  не ниже нормированной E min

Fvл=ЕminAzkNη, лм.							(8)

Коэффициент использования светового потока  выбирают по справочным данным в зависимости от типа светильника, его КПД и характера светораспределения, коэффициентов отражения потолка, стен и рабочей поверхности и от размеров и формы помещения, которые учитывают индексом /4,6/. Индекс помещения определяют по формуле

i=ab[hp(a+b)],					(9)

где  	hp – расчетная высота, м;

a, b –длина и ширина помещения, м.

Приближенные значения коэффициентов отражения для различных помещений приведены в справочных таблицах /4,6/.

Последовательность расчета осветительной установки методом коэффициента использования светового потока:

- определение нормированной освещенности;

- выбор типа и числа светильников;

- место размещения светильников на плане;

- определение коэффициентов отражения элементов помещения;

- расчет индекса помещения;

- выбор по справочным таблицам коэффициента использования светового потока, коэффициентов запаса и минимальной освещенности;

- определение по формуле (8) светового потока лампы;

- выбор по справочным таблицам  ближайшей стандартной лампы, световой поток которой отличается от расчетного не более чем на –10% ... +20 %;

- вычисление мощность выбранной лампы;

- расчет электрической мощности всей осветительной установки.

Пример расчета осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

В помещении с малым выделением пыли, размерами a=21м, b=12 м , h=4,2 м, hpл=0,8 м и коэффициентами отражения потолка п=50 %, стен с=30 %, расчетной поверхности р.п.=10 % определить методом коэффициента использования светового потока освещение светильниками “Астра” с лампами накаливания для создания освещенности E=50 лк.

Решение:

В помещении с малым выделением пыли осветительную установку с лампами накаливания рассчитывают при коэффициенте запаса k=1,3 /1, 2/.

В светильнике “Астра” косинусное светораспределение /4,6/, поэтому оптимальное относительное расстояние между светильниками следует взять 1,6 /6/.

Приняв высоту свеса светильников hc=0,5 м, получим расчетную высоту hp=4,2-0,8-0,5=2,9 м и расстояние между светильниками

L=2,91,6=4,64 м.

Число рядов светильников в помещении

n’b=b/L=12/4,64=2,58.

Число светильников в ряду

n’а=а/L=21/4,64=4,56.

Округляем эти числа до ближайших больших n’а=5 и n’b=3.

Определяем общее число светильников

N= n’а n’b=53=15.

Размещаем окончательно светильники. По ширине помещения расстояние между рядами Lb=4,6 м, а расстояние от крайнего ряда до стен чуть больше 0,3L, а именно 1,4 м. В каждом ряду расстояние между светильниками примем также La=4,6 м, а расстояние от крайнего светильника до стены будет

(21-4,64)/2=2,6/2=1,3 м. Это составляет 0,28L.

Рассчитываем индекс помещения

i=2112/[2,9(21+12)]=252/(2,93,3)=2,63.

Интерполяцией справочных данных /4/ определяем коэффициент использования светового потока =0,6.

Так как расстояние между светильниками практически равно оптимальному, то принимаем коэффициент минимальной освещенности Z=1,15 /1/.

Определяем необходимый световой поток лампы

F=501,152521,3/(150,6)=2093 лм.

Выбираем по приложению 5 /4/ ближайшую стандартную лампу Г215-225-150, имеющую поток Fл=2090 лм, что меньше расчетного значения на F = (2090-2093)100/2093 = -0,14 %.

  - Расчет и выбор мощности осветительных установок методом удельной мощности

Метод удельной мощности применяют для расчета мощности осветительных установок при общем равномерном освещении горизонтальных поверхностей.

Под удельной мощностью понимают отношение суммарной мощности источников света к площади освещаемой поверхности. Этот способ разработан на основе метода коэффициента использования светового потока, дает более простое решение задачи, но и менее точное. В его основе лежит формула

Pл=PудAN,						(10)

где 	Рл – мощность лампы, Вт;

Руд – удельная мощность, Вт/м2;

А – площадь помещения, м2;

N – число ламп в осветительной установке.

Удельная мощность осветительной установки служит функцией следующих переменных:

- нормированной освещенности,

- коэффициента использования светового потока,

- типа источника света,

- типа и размещения светильников,

- размеров помещения,

- коэффициентов отражения его поверхностей.

В справочной литературе /6/ даны таблицы удельных мощностей, составленные для ламп накаливания при коэффициенте запаса К=1,3 и для люминесцентных ламп при К=1,5.

При этом напряжение питания равно 220 В. Если напряжение осветительной установки 127 В, то табличные значения удельной мощности необходимо умножить на 0,86.

Удельная мощность прямо пропорциональна коэффициенту запаса. Поэтому при значениях этого коэффициента, отличных от тех, для которых составлены таблицы, табличные значения удельной мощности должны быть пропорционально пересчитаны.

Для газоразрядных источников света таблицы удельных мощностей составлены только для одного значения освещенности 100 лк, поскольку между освещенностью и удельной мощностью существует прямая пропорциональная зависимость.

Метод удельной мощности по сравнению с методом коэффициента использования светового потока дает погрешность расчета 20 %, что допустимо при определении мощности осветительной установки.

Последовательность расчета осветительной установки методом удельной мощности:

- выбор источника света;

- выбор типа светильников;

- размещение светильников на плане помещения;

- определение нормированной освещенности;

- определение по справочным таблицам удельной мощности;

- определение мощности осветительной установки.

При необходимости по формуле (10) рассчитывают мощность лампы, по справочным таблицам подбирают ближайшую стандартную лампу и по ее мощности окончательно рассчитывают мощность всей осветительной установки.

Пример расчета осветительной установки методом удельной мощности.

Рассчитать методом удельной мощности освещение помещения для кормления поросят в возрасте 4...6 мес. размеры помещения 20123 м3. В качестве источника света взять лампу накаливания со светильником типа ППД. Принять коэффициент запаса k=1,3.

Решение.

В светильнике типа ППД косинусное светораспределение. Оптимальное относительное расстояние между светильниками =1,6 (таблица 12.1 /6/).

Примем высоту свеса светильников hc=0,4 м. расчетная высота подвеса при hp.л.= 0 составляет

hp=3-0,4=2,6 м.

Оптимальное относительное расстояние между светильниками

L’=2,61,6=4,16 м.

С отклонением от этого значения на 4 % примем L=4 м, что существенно облегчит выполнение установки.

Определяем число рядов светильников

n12=12/4=3.

Определяем число светильников в ряду

n20=20/4=5.

Определяем общее число светильников в помещении

N=35=15.

Принимаем расстояние между светильниками 4 м и расстояние от светильников до стен 2 м.

Нормированная освещенность /6/ в помещении Еmin=30 лк.

По таблице 5.9 /6/ для светильников ППД находим удельную мощность Руд=6,1 Вт/м2.

Расчетная электрическая мощность всей осветительной установки

Р’=РудА=6,12012=1464 Вт.

Мощность одной лампы

Рл=1464/15=97,6 Вт.

По приложению 5 /6/ выбираем ближайшую стандартную лампу, например Б220-230-100, мощность которой превышает расчетную на F=(100-97,6)100/97,6=2,5 %, что меньше допустимого значения +20 %.

Определяем  окончательно мощность всей установки

Р=10015=1500 Вт.

  - Расчет осветительных установок с люминесцентными

лампами

Для расчета  установок с люминесцентными лампами применяют все три рассмотренных выше метода.

Если длина лампы меньше половины расчетной высоты, то линейные источники принимают за точечные. Если же длина лампы или линии из ламп превышает половину расчетной высоты, то лампы рассматривают как светящиеся линии и осветительную установку рассчитывают по формуле  для определения светового потока для единицы длины светящейся линии

Fv'=1000⋅Eminkhpμi=1i=nei						(11)

где 	i=1i=nеi– сумма условных относительных освещенностей в расчетной точке, определяемых по графикам линейных изолюкс /1, 2, 3/.

Линейные изолюксы строят, исходя из следующих условий:

- принимают, что 1 м длины люминесцентной лампы дает световой поток в 1000 лм;

- высота подвеса люминесцентной лампы под рабочей поверхностью равна 2 м;

- длину L светящейся линии от люминесцентных ламп заменяют относительной длиной L’=L/hp;

- расстояние р от расчетной точки до линии проекции ламп на рабочую поверхность заменяют относительным расстоянием р’=p/hp;

- расчетную точку намечают на линии, проходящей через конец проекции люминесцентной лампы на рабочую поверхность и перпендикулярной к этой проекции.

Когда точка находится напротив светящейся части лампы, то линию разбивают на две части так, чтобы точка была напротив конца обеих частей. Освещенность в точке определяют как сумму освещенностей от обеих частей линии. Когда точка находится за пределами светящейся линии, то линию продолжают так, чтобы точка оказалась напротив ее конца. Условную освещенность в точке находят как разность освещенностей от линии с добавленным участком и от добавленного участка.

Если расстояние между светильниками в ряду меньше половины расчетной высоты, то ряд следует рассматривать как непрерывный, т.е. поток рассчитывают без учета разрывов. При больших разрывах освещенность в контрольной точке вычисляют как сумму всех непрерывных участков светильников.

Полный световой поток светящейся линии, необходимый для создания в контрольной точке нормированной освещенности Еmin, определяют как F=F’·L, а число ламп в светящейся линии по формуле

N=FvFvл,						(12)

где 	Fл – световой поток принятой лампы, лм.

Дробное число округляют до большего целого.

Пример расчета осветительных установок с люминесцентными лампами.

В помещении с малым выделением пыли и размерами a=21м, b=12м , h=4,2м; hpп=0,8 м создать освещенность E=300 лк люминесцентными лампами типа ЛБ в светильниках типа ЛДОР.  Коэффициенты отражения в помещении п=50 %, с=30 %,  р.п.=10 % . Коэффициент запаса принять k=1,3.

Решение.

Рекомендуемый светильник имеет в поперечной плоскости кривую светораспределения типа Д, т.е. косинусное распределение /4,6/. В этом случае .

Высота свеса светильников типа ЛДОР с подвесами hc=0,4 м.

Расчетная высота

hp = h-hp.п.-hc = 4,2-0,8-0,4 = 3 м.

Расстояние между рядами светильников

L=31,4=4,2 м.

Число рядов светильников      n’=12/4,2=2,86.

Принимаем n=3. Определяем расстояние от крайнего ряда светильников до стены (рисунок 2): 12-4,2/2,2=1,8 м.

Рисунок 2 Осветительная установка с люминесцентными лампами

Индекс помещения

i=2112/[3(21+12)]=252/(333)=2,5452,55.

По этому значению интерполированием находим коэффициент использования светового потока =0,532 /6/.

Принимаем коэффициент минимальной освещенности /6/.

Z=1,15.

Определяем  потребный световой поток ламп в каждом из рядов светильников

F=3001,152521,3/(30,532)=70815 лм.

Промышленность выпускает светильники типа ЛДОР с лампами 40 и 80 Вт /2/.

Если взять светильники с двумя лампами по 40 Вт и потоком 3000 лм (см. приложения), то необходимое число светильников в ряду N1=70815/6000=11,8  12.

При длине одного светильника 1,24 м  общая длина составит 14,88 м /2/. Расстояния между светильниками в ряду 0,5 м и от крайних светильников до стен 0,25 м.

Общая мощность ламп осветительной установки

Р1=312240=2880 Вт.

Если взять светильники с двумя лампами по 80 Вт, поток которых 52202 лм, то требуемое число светильников в ряду будет N2=70815/10440=6,787.

Длина одного светильника 1,54 м /6/.

Общая длина светильников в ряду 1,547=10,78 м.

Расстояние между светильниками в ряду 1,47 м и от крайних светильников до стен 0,74 м.

Общая мощность ламп осветительной установки

Р2=37280=3360 Вт.

Установка с лампами 40 Вт предпочтительнее из-за меньшей электрической мощности и более равномерного распределения потока по освещаемой поверхности.

1.6 Расчет прожекторного освещения

Наружное освещение устанавливают для создания необходимых условий видения перед входами в здания, на дорогах, на площадях и охраняемых участках. Освещение входов в здания рассчитывают точечным методом по контрольной точке на углу входной площадки. Если размеры этой площадки не заданы, то их принимают равными 23 м. Минимальная освещенность на площадке должна быть не менее 0,5 лк /6/.

Освещение дорог, строительных и других площадок и охраняемых территорий рассчитывают по формуле

Fv=1000Eminkhp2i=1i=nei				         (13)

где i=1i=nеi– сумма относительных условных освещенностей от ближайших светильников, лк.

Условные относительные освещенности при этом определяют по кривым, построенным для лампы с потоком 1000 лм и для высоты 1 м в функции отношения расстояния от проекции светильника до расчетной точки к расчетной высоте, если светильник круглосимметричен. Для некруглосимметричных светильников относительную освещенность находят по условным изолюксам /6/.

Рассчитанный по формуле (13) поток в общем случае не совпадает с потоком стандартной лампы. Поэтому при расчете вычисляют не поток лампы, а расстояние между светильниками. Задают оптимальную для светильника выбранного типа мощность лампы и по формуле (13) определяют сумму относительных условных освещенностей от ближайших светильников, лк.

По значению i=1i=nеiиз кривых относительной освещенности  находят расстояние между светильниками. При этом считают, что светильники установлены на стандартных опорах высотой 6...10 м.

Наружное освещение прожекторами рекомендуют для выгульных площадок и дворов животноводческих объектов, зерновых токов, строительных площадок, открытых спортивных сооружений, а также для охраняемых территорий.

Прожекторное освещение рассчитывают методом компоновки изолюкс в следующей последовательности:

- выбор нормированной освещенности;

- определение предварительного приближенного значения мощности прожекторной установки по формуле

P=Pуд⋅A=mkEminA,					(14)

где Руд – удельная мощность, Вт/м2;

А – площадь освещаемого объекта, м2;

m – коэффициент пропорциональности, который для прожекторов с лампами накаливания равен 0,2...0,25, с лампами типа ДРЛ и галогенными лампами накаливания 0,12...0,16;

k – коэффициент запаса;

Emin – нормированная освещенность объекта, лк;

- нахождение по справочным данным  типа прожекторов;

- расчет числа прожекторов.

При этом суммарная мощность должна соответствовать рассчитанной приближенной мощности. Выбирают высоту h, а также намечают их расположение относительно объекта. Для прожектора данного типа определяют оптимальный угол наклона  его оси к горизонтали. Рассчитывают и строят или берут из справочной литературы готовые кривые изолюкс для оптимального и нескольких смежных  значений .

План освещаемого объекта  вычерчивают в том же масштабе, что и изолюксы. Вырезанные изолюксы накладывают на объект и компонуют их так, чтобы они не перекрывали одна другую и закрывали план объекта при наименьшем числе прожекторов. Подобранное расположение прожекторов фиксируют и окончательно определяют расстояние от мачты каждого прожектора до объекта, углы наклона прожекторов и высоту их установки.

При небольших размерах объекта достаточно одного прожектора. В этом случае подбирают такое положение его изолюксы, при котором объект  не “выглядывает” или как можно меньше “выглядывает” из-под нее.

Наивыгоднейший угол наклона  оси прожектора к горизонту для некоторых прожекторов определяют по показателю

еh2=kEh2.						(15)

При отсутствии готовых изолюкс их рассчитывают по справочным изолюксам для условной плоскости, перпендикулярной оси прожектора и удаленной от него на 1 м, в следующей последовательности /6/:

- на плане освещаемой территории через основание прожектора проводят оси х и у. Ось х при этом лежит в одной плоскости с осью прожектора;

- задают значения х, кратные h/2 и находят отношение х/h;

- по значениям  и х/h определяют ординату   изолюксы по условной плоскости и вспомогательные значения р и р3 ;

- рассчитывают относительную освещенность на условной плоскости

em=Eminh2p3,						(16)

- по графикам изолюкс /2/ для   и еm определяют абсциссу  и рассчитывают  ординату у на освещаемой поверхности по формуле

y=ηhp.					 	         (17)

Это дает сразу координаты двух точек изолюксы х, +у и х, -у на освещаемой поверхности;

- результаты расчетов записывают в таблицу;

- по значениям х и у строят изолюксу.

Пример расчета прожекторного освещения.

Рассчитать прожекторное освещение колхозного хозяйственного двора размером 5020 м2.

Решение:

По справочным таблицам /1/ находим нормированную освещенность хозяйственной площадки Emin=2лк. Определяем предварительное приближенное значение мощности прожекторной установки, приняв в качестве источника света лампу накаливания:

Р=0,251,32(5020)=650 Вт.

Для прожекторов с лампами накаливания m=0,25; коэффициент запаса для наружных осветительных установок k=1,3 /2/. Из справочника /2/ можно выбрать ближайшие по мощности или один прожектор типа ПЗС-35 с лампой Г220-1000, или два прожектора типа ПЗС-35 с лампой Г220-500. По конструктивным соображениям предпочтительнее прожектор типа ПЗС-45. Наименьшая высота установки прожектора h=21 м.

Определяем показатель

еh2=1,32212=1146,6 лм.

Из справочника /6/ по значению найденного показателя выбираем наивыгоднейший угол наклона от прожектора к горизонту: =210.

Рассчитываем и строим изолюксы на освещаемой поверхности. Результаты вычислений сводим в таблицу 1.2.

Последовательность расчета покажем на примере одной строки таблицы 6.

Задаемся значением отношения x/h, кратным числу 0,5.

Например, х/h=2. Из справочника /6/ при =210 и х/h=2 находим =0,1; р=2,2; р3=11.

Вычисляем освещенность, создаваемую прожектором на условной плоскости

еm=2112121=9702 лк=9,7 лк.

На условной плоскости по изолюксам для прожектора ПЗС-45 с лампой 1000 Вт и по значениям ординат  и еm находим абсциссу =0,25 /6/.

Определяем координату у на рассчитываемой поверхности

у=0,252,221=11,55 м.

Таким образом, координаты двух точек будут х=42 м и у=11,55 м.

Аналогично рассчитывают все строки таблицы 1.2. По рассчитанным значениям х и у строим кривую изолюкс (рисунок 3). На рисунке наносим контуры хозяйственного двора “так, чтобы его территория как можно больше оказалась накрытой” кривой изолюкс.

Таблица 1.2  Результаты расчетов  прожекторного освещения

| х/0h | x, м |  | р | р3 | Lm, клк |  | у, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 21,0 | 0,745 | 1,29 | 2,15 | 1,896 | 0 | 0 |
| 1,5 | 31,5 | 0,23 | 1,8 | 5,45 | 4,807 | 0,21 | 8,3 |
| 2,0 | 42,0 | 0,1 | 2,2 | 11,0 | 9,702 | 0,25 | 11,55 |
| 2,5 | 52,5 | 0,025 | 2,7 | 19,0 | 16,76 | 0,23 | 13,04 |
| 3,0 | 63,0 | 0,045 | 3,2 | 31,5 | 27,78 | 0,21 | 14,11 |
| 3,5 | 73,5 | 0,09 | 3,6 | 48,0 | 42,34 | 0,13 | 9,83 |
| 1,25 | 26,3 | 0,32 | 1,55 | 3,72 | 3,28 | 0,21 | 6,8 |
| 3,6 | 75,6 | 0,1 | 3,7 | 50,65 | 44,67 | 0,11 | 8,61 |
| 3,75 | 78,8 | 0,11 | 3,85 | 50,07 | 50,34 | 0,05 | 3,99 |

Рисунок 3 Расчетная изолюкса прожектора ПЗС-45

Из рисунка 3 видно, что опора прожектора должна быть установлена на расстоянии 27 м от малой стороны контура хоздвора.

###### 2  Задания для самостоятельной работы

2.1  Задания по расчету освещенности помещения точечным методом

Исходные данные:

- условие задачи - пример 1;

- план помещения – рисунок 1;

- вариант задания (устанавливается преподавателем) - таблица 2.1;

Таблица 2.1  Варианты заданий для расчета освещенности помещения

точечным методом

| № варианта | Параметры |  |  | № варианта | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | E |  |  | H | E |  |
| 1 | 4 | 75 | 1,2 | 14 | 4 | 75 | 1,3 |
| 2 | 3 | 78 | 1,2 | 15 | 3 | 85 | 1,2 |
| 3 | 3 | 79 | 1,25 | 16 | 4 | 75 | 1,25 |
| 4 | 4 | 75 | 1,3 | 17 | 3 | 80 | 1,3 |
| 5 | 2,5 | 85 | 1,2 | 18 | 3 | 75 | 1,2 |
| 6 | 3 | 75 | 1,25 | 19 | 4 | 80 | 1,1 |
| 7 | 4 | 80 | 1,3 | 20 | 2,5 | 85 | 1,2 |
| 8 | 2 | 75 | 1,2 | 21 | 3 | 75 | 1,3 |
| 9 | 3 | 80 | 1,1 | 22 | 4 | 85 | 1,2 |
| 10 | 4 | 85 | 1,2 | 23 | 2 | 76 | 1,25 |
| 11 | 2,5 | 75 | 1,3 | 24 | 3 | 75 | 1,3 |
| 12 | 3 | 85 | 1,2 | 25 | 4 | 85 | 1,2 |
| 13 | 4 | 76 | 1,25 |  |  |  |  |

2.2 Задание по расчету освещенности методом коэффициента использования светового потока

Исходные данные:

- условие задачи - пример 2;

- вариант задания (устанавливается преподавателем) - таблица 2.2;

Таблица 2.2  Варианты заданий для расчета освещения методом

коэффициента использования светового потока

| № варианта | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | a | b | hрл | п % | с % | р.п% | E |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4 | 20 | 12 | 0,5 | 50 | 30 | 10 | 50 |
| 2 | 3 | 21 | 11 | 0,8 | 70 | 40 | 20 | 60 |
| 3 | 3 | 19 | 12 | 0,5 | 60 | 50 | 10 | 50 |
| 4 | 4 | 20 | 13 | 0,8 | 50 | 60 | 20 | 60 |
| 5 | 3 | 21 | 10 | 0,5 | 70 | 70 | 10 | 50 |
| 6 | 3 | 19 | 11 | 0,8 | 60 | 30 | 20 | 60 |
| 7 | 4 | 20 | 12 | 0,5 | 50 | 40 | 10 | 50 |
| 8 | 2 | 21 | 10 | 0,8 | 70 | 50 | 20 | 60 |

Продолжение таблицы 2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 19 | 11 | 0,5 | 60 | 60 | 10 | 50 |
| 10 | 4 | 20 | 12 | 0,8 | 50 | 70 | 20 | 60 |
| 11 | 2,5 | 21 | 10 | 0,5 | 70 | 30 | 10 | 50 |
| 12 | 3 | 19 | 11 | 0,8 | 60 | 40 | 20 | 60 |
| 13 | 4 | 20 | 12 | 0,8 | 50 | 50 | 10 | 50 |
| 14 | 4 | 21 | 11 | 0,5 | 70 | 60 | 20 | 60 |
| 15 | 3 | 19 | 12 | 0,8 | 60 | 70 | 10 | 50 |
| 16 | 2,5 | 21 | 19 | 0,5 | 70 | 70 | 10 | 60 |
| 17 | 4 | 20 | 12 | 0,5 | 50 | 30 | 10 | 50 |
| 18 | 3 | 21 | 11 | 0,8 | 70 | 40 | 20 | 60 |
| 19 | 3 | 19 | 12 | 0,5 | 60 | 50 | 10 | 50 |
| 20 | 4 | 20 | 13 | 0,8 | 50 | 60 | 20 | 60 |
| 21 | 3 | 19 | 11 | 0,8 | 60 | 30 | 20 | 60 |
| 22 | 4 | 20 | 12 | 0,5 | 50 | 40 | 10 | 50 |
| 23 | 2 | 21 | 10 | 0,8 | 70 | 50 | 20 | 60 |
| 24 | 3 | 19 | 11 | 0,5 | 60 | 60 | 10 | 50 |
| 25 | 4 | 20 | 12 | 0,8 | 50 | 70 | 20 | 60 |

2.3  Задание по расчету освещенности помещения

методом удельной мощности

Исходные данные:

- условие задачи - пример 3;

- вариант задания (устанавливается преподавателем) - таблица 2.3;

Таблица 2.3  Варианты заданий для расчета освещения методом

удельной мощности

| № варианта | Параметры |  |  |  | № варианта | Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | а | в | к |  | h | а | в | к |
| 1 | 4 | 20 | 12 | 1,3 | 14 | 4 | 21 | 11 | 1,4 |
| 2 | 3 | 21 | 11 | 1,4 | 15 | 3 | 19 | 12 | 1,3 |
| 3 | 3 | 19 | 12 | 1,3 | 16 | 3 | 19 | 12 | 1,3 |
| 4 | 4 | 20 | 13 | 1,4 | 17 | 4 | 20 | 11 | 1,4 |
| 5 | 2,5 | 21 | 19 | 1,3 | 18 | 2 | 21 | 12 | 1,3 |
| 6 | 3 | 19 | 11 | 1,4 | 19 | 3 | 19 | 13 | 1,4 |
| 7 | 4 | 20 | 12 | 1,3 | 20 | 4 | 20 | 19 | 1,3 |
| 8 | 2 | 21 | 10 | 1,4 | 21 | 2,5 | 21 | 11 | 1,4 |
| 9 | 3 | 19 | 11 | 1,3 | 22 | 3 | 19 | 12 | 1,3 |
| 10 | 4 | 20 | 12 | 1,4 | 23 | 4 | 20 | 10 | 1,4 |
| 11 | 2,5 | 21 | 10 | 1,3 | 24 | 4 | 21 | 11 | 1,3 |
| 12 | 3 | 19 | 11 | 1,4 | 25 | 3 | 19 | 12 | 1,4 |
| 13 | 4 | 21 | 11 | 1,4 |  |  |  |  |  |

  - Расчет осветительной установки с люминесцентными лампами

Исходные данные:

- условие задачи - пример 4;

- план помещения – рисунок 2;

- вариант задания (устанавливается преподавателем) - таблица 2.4;

Таблица 2.4   Варианты заданий для расчета осветительных

установок    с люминесцентыми лампами

| № варианта | Параметры |  |  |  | № варианта | Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | а | в | к |  | h | а | в | к |
| 1 | 4 | 20 | 12 | 1,3 | 14 | 4 | 21 | 11 | 1,4 |
| 2 | 3 | 21 | 11 | 1,4 | 15 | 3 | 19 | 12 | 1,3 |
| 3 | 3 | 19 | 12 | 1,3 | 16 | 3 | 20 | 11 | 1,3 |
| 4 | 4 | 20 | 13 | 1,4 | 17 | 4 | 21 | 12 | 1,4 |
| 5 | 2,5 | 21 | 19 | 1,3 | 18 | 2 | 19 | 10 | 1,3 |
| 6 | 3 | 19 | 11 | 1,4 | 19 | 3 | 20 | 11 | 1,4 |
| 7 | 4 | 20 | 12 | 1,3 | 20 | 4 | 21 | 12 | 1,3 |
| 8 | 2 | 21 | 10 | 1,4 | 21 | 2,5 | 19 | 10 | 1,4 |
| 9 | 3 | 19 | 11 | 1,3 | 22 | 3 | 20 | 11 | 1,3 |
| 10 | 4 | 20 | 12 | 1,4 | 23 | 4 | 21 | 12 | 1,4 |
| 11 | 2,5 | 21 | 10 | 1,3 | 24 | 4 | 19 | 11 | 1,3 |
| 12 | 3 | 19 | 11 | 1,4 | 25 | 3 | 20 | 12 | 1,4 |
| 13 | 4 | 20 | 12 | 1,3 |  |  |  |  |  |

  - Задание по расчету прожекторного освещения

Исходные данные:

- условие задачи - пример 5;

- вариант задания (устанавливается преподавателем) - таблица 2.5;

Таблица 2.5  Варианты заданий для расчета прожекторного освещения

| № варианта | Параметры |  | № варианта | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b |  | a | b |
| 1 | 20 | 45 | 14 | 21 | 48 |
| 2 | 21 | 50 | 15 | 19 | 50 |
| 3 | 19 | 60 | 16 | 30 | 20 |
| 4 | 20 | 45 | 17 | 25 | 22 |
| 5 | 21 | 50 | 18 | 30 | 25 |
| 6 | 19 | 60 | 19 | 33 | 10 |
| 7 | 20 | 48 | 20 | 22 | 15 |
| 8 | 21 | 55 | 21 | 15 | 20 |
| 9 | 19 | 60 | 22 | 18 | 25 |
| 10 | 20 | 50 | 23 | 20 | 20 |
| 11 | 21 | 45 | 24 | 22 | 16 |
| 12 | 19 | 55 | 25 | 24 | 15 |
| 13 | 20 | 50 |  |  |  |

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Л.А. Баранов, В.А. Захаров Светотехника и электротехнология. –М.: КолосС, 2008. – 344 с.

2. В.А. Воробьев Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства. – М.: КолосС, 2007. – 279 с.

3. В. П. Шеховцов  Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов [Текст] : учебное пособие для студ. образовательных учреждений среднего проф. образования : рек. УМО по образованию РФ / В. П. Шеховцов. - М. : Форум, 2010. - 351 с.

4. В.И. Баев Практикум по электрическому освещению и облучению. - М.: КолосС, 2008. - 191 с.

5. Правила устройства электроустановок. - М. : Кнорус, 2009. - 488 с.

6. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. - М.: ЭНАК, 2006. - 972 с.

Лицензия РБ на издательскую деятельность №0261 от 10.04.1998 г.

Подписано в печать ______________________2012 г.

Формат 60Ч84. Бумага типографская.

Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. ______. Усл. изд. л. _____.

Тираж 100 экз. Заказ №______.

Издательство Башкирского государственного аграрного университета.

Типография Башкирского государственного аграрного университета.

Адрес издательства и типографии: 450001, г.Уфа, ул. 50 лет Октября, 34.