МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Кафедра «Атомная и тепловая энергетика»

ТЕПЛОФИКАЦИЯ

И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

# Методические указания к расчетной работе

## Институт энергетики и транспортных систем

Направление             650800 -   теплоэнергетика

Специальность:  140104.65  -  промышленная теплоэнергетика

# Санкт-Петербург

2014

##### Утверждено редакционно-издательским советом института

##### УДК 658.26 : 336.77.067.22

ТЕПЛОФИКАЦИЯ  И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ: Методические указания к расчетной работе. - СПб.: СПбГПУ, 2014.

Методические указания разработаны в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 650800 – теплоэнергетика для специальности 140104.65 – промышленная теплоэнергетика. В методических указаниях изложены задачи, содержание, последовательность и рекомендации по выполнению расчетной работы по дисциплине “Теплофикация и тепловые сети». Выполнение расчётной части рекомендуется на ПК с применением программы обработки электронных таблиц Microsoft Excel, а оформление пояснительной записки в текстовом редакторе Microsoft Word.

В приложениях приведены справочные материалы, необходимые для выполнения расчетной части, а также пример её выполнения.

Рассмотрено на заседании кафедры

«Атомная и тепловая энергетика» _____сентября 2014 г.,

Составители: Амосов Николай Тимофеевич, профессор

Санкт-Петербургский государственный политехнический

университет, 2014

ВВЕДЕНИЕ

Целью расчетной работы по дисциплине «Теплофикация и тепловые сети» является практическое применение полученных знаний при выполнении расчетных работ с использованием утверждённых методик, соответствующих нормативным документам и соответствующих методам проектирования теплоэнергетических систем.

Годовая экономия топлива, обусловленная применением ТУУ, зависит от выбранного направления использования тепловых ВЭР и состава основного оборудования ТЭЦ промышленного предприятия [1]. Поэтому в части выбора основного оборудования промышленно-отопительной ТЭЦ используются методические рекомендации, усвоенные при выполнении расчетной работы по дисциплине «Теплофикация и тепловые сети» [2].

Ниже приведены методические рекомендации по решению задач расчетной работы. Выполнение расчётной части проекта рекомендуется производить на ПК с помощью программы обработки электронных таблиц Microsoft Excel. Желательно также полное оформление пояснительной записки на ПК с применением текстового редактора Microsoft Word и вставкой в текст расчётных таблиц, полученных при использовании Microsoft Excel.

В методических указаниях (МУ) после изложения основных рекомендаций будет приведён пример выполнения расчётной части работы на ПК. При оформлении ПЗ обязательно наличие в каждом подразделе кратких пояснений по методике расчёта и вариантам рассматриваемых проектных решений (например, выбору состава основного оборудования ТЭЦ и альтернативных вариантов ТУУ), расчётных таблиц и краткого анализа результатов расчёта по каждой таблице. Для оперативного исправления возможных ошибок необходимо наличие двух файлов (Документ Word и Книга Excel) на дискете.

Расчётная часть, выполненная без применения ПК, должна быть представлена в ПЗ в табличной форме, а количество и форма таблиц должны соответствовать приведённому в МУ примеру.

#### ТЕМАТИКА РАСЧЕТНОЙ РАБОТЫ

В расчетной работе  производится выбор и обоснование структуры оборудования источника крупного промышленного предприятия. Основным источникам теплоснабжения промпредприятия и близлежащего населённого пункта (его района) служит промышленно-отопительная ТЭЦ. Предполагается, что к началу проектирования и строительства ТУУ ТЭЦ должна быть введена в эксплуатацию. Исходные данные на проектирование выдаются индивидуально в соответствии с заявкой предприятия, на котором работает студент, или выбираются самим студентом по таблицам 1 – 3 в соответствии с шифром.

В ТУУ теплота отходящих газов нагревательных печей одного или ряда близлежащих цехов промпредприятия используется для выработки пара. В проекте необходимо обосновать выбор типа и количества котлов-утилизаторов (КУ), входящих в состав ТУУ. По расходу и параметрам пара, генерируемого в КУ, выбирается оптимальное направление использования ВЭР – тепловое или комбинированное (электроэнергетическое не рассматривается). При тепловом направлении пар от КУ через РОУ отпускается в паровые сети промпредприятия, а при комбинированном используется в теплофикационных турбинах типа Р, П, ПТ и ПР для производства электроэнергии и теплоты.

Нагревательные печи оборудованы установками испарительного охлаждения (УИО). При тепловом направлении использования ВЭР насыщенный пар УИО смешивается с паром КУ и после РОУ отпускается на технологические нужды промпредприятия. При комбинированном направлении – пар УИО перегревается в центральном пароперегревателе (ЦП), затем смешивается с паром КУ и подаётся в теплофикационные паровые турбины (ПТ).

Исходными данными для выполнения работы являются:

- расчетный отпуск пара на производственно-технологические   нужды ;

- давление и температура технологического пара и ;

- доля возврата и температура конденсата технологического пара и ;

- годовое время использования максимума технологической нагрузки ;

- расчетные нагрузки отопления-вентиляции и горячего водоснабжения промышленного предприятия  и  ;

- количество нагревательных печей на промпредприятии  ;

- -объёмный расход отходящих газов одной печи  ;

- температура газов перед КУ  ;

- годовое время эксплуатации нагревательных печей;

- паропроизводительность УИО  ;

- климатические условия города (условное место строительства);

- численность населения в районе теплоснабжения (табл.2);

- тип системы теплоснабжения (СТО - открытая, СТЗ - закрытая);

- топливо, используемое в паровых котлах ТЭЦ (Т - твердое; ГМ - газ и мазут).

Таблица 1

| Характеристика |
| --- |
|  | 9 |
| Климатические условия города | Новгород |
| , кг/с | 85 |
| , МВт | 110 |
| , МВт | 19 |
|  | 2 |
| , м3/с | 41,5 |
| , кг/с | 3 |
| Система теплоснабжения | СТЗ |

## Таблица 2

| Характеристика |
| --- |
|  | 9 |
| Численность населения m, тыс. чел. | 235 |
| , (С | 650 |
| , ч | 6800 |

## Таблица 3

| Характеристика |
| --- |
|  | 5 |
| , МПа | 0,8 |
| , оС | 195 |
| , - | 0,95 |
| , оС | 95 |
| , ч | 4800 |
| Топливо | ГМ |

# СОСТАВ И ОБЪЁМ РАСЧЕТНОЙ РАБОТЫ

Выполненная расчетная работа  состоит из расчётно-пояснительной записки (ПЗ) и графической части. Пояснительная записка на 40-50 страницах стандартной писчей бумаги (формат А4) должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ и включать в себя следующие материалы:

Содержание.

Задание на расчетную работу.

Введение.

- Промышленно-отопительная ТЭЦ.

1.1.       Тепловые нагрузки потребителей.

    - Производственно-технологические потребители (пар).

    - Коммунально-бытовые и производственные потребители (горячая вода).

  - Выбор основного оборудования ТЭЦ.

  - Годовые показатели ТЭЦ.

2.             Теплоутилизационная установка.

  - Выбор основного оборудования ТУУ.

  - Годовые показатели ТУУ.

- Принципиальная тепловая схема системы теплоснабжения.

Заключение.

Литература.

Графическая часть работы выполняется на двух листах чертёжной бумаги формата А1 и состоит из принципиальной тепловой схемы проектируемой системы теплоснабжения (1-й лист) и конструктивного чертежа КУ, ЦП или ПТ (2-й лист).

# РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# СОДЕРЖАНИЕ

Содержание включает  в себя перечень всех разделов и подразделов, отражающий порядок изложения материала в ПЗ (см. выше).

Ниже приводятся методические рекомендации к расчетной работе в соответствии с рекомендуемым содержанием ПЗ.

ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ РАБОТУ

Исходные данные на расчетную работу могут быть выданы индивидуально на основе соответствующей заявки предприятия или выбраны студентом по шифру (табл.1..3).

ВВЕДЕНИЕ

Даётся общая характеристика системы теплоснабжения (СТ) как наиболее распространённого типа теплоэнергетических систем промышленных предприятий и городов, а также роли в них ТУУ. Приводится:

- анализ состояния и перспектив развития теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленности в России, а также роли и уровня использования ВЭР на промышленных предприятиях;

- краткая характеристика основных этапов проектирования согласно 
СП 11-101-95 и места в них этапа обоснований инвестиций в строительство;

- сведения по влиянию сроков проектирования и строительства СТ и ТУУ, а также выбора прогрессивных проектных решений на эффективность необходимых инвестиций.

# 1. ПРОМЫШЛЕННО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЭЦ

# 1.1. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## 1.1.1. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ПАР)

Расчетная технологическая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях определяется по формуле, кВт (МВт) и Гдж/ч *) [2]

(1)

где  - энтальпии технологического пара, обратного конденсата и холодной воды зимой (температура и давление холодной воды зимой соответственно 5 (С и 0,4 МПа), кДж/кг;  - доля тепловых потерь в паровых сетях (принимается в пределах от 0,04 до 0,6).

Годовой отпуск теплоты технологическим потребителям, ГДж

(2)

Годовой график технологических нагрузок строится в виде ступенчатой линии или столбчатой диаграммы, а высота каждой ступеньки или столбца соответствует средней нагрузке за рассматриваемый месяц i, определяемой по формуле

(3)

где  - относительная величина средней технологической нагрузки месяца i; 
- сумма относительных величин средних технологических нагрузок по месяцам за год (Прилож. – П 2).

Построение годового графика или диаграммы целесообразно с помощью Мастера диаграмм программы Microsoft Excel. График включается в состав пояснительной записки в качестве Рисунка 1 с подрисуночной надписью. Этот (и все последующие рисунки) приводятся на следующем по порядку листе после упоминания его в тексте ПЗ. Нумерация рисунков – сквозная.

## 1.1.2. КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

## ПОТРЕБИТЕЛИ (ГОРЯЧАЯ ВОДА)

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей определяются в соответствии со СНиП [9,10]. рекомендации по их расчету приведены в справочнике [11]. Расчетные и средние тепловые нагрузки рекомендуется вычислять в МВт и ГДж/ч (1МВт=3,6 ГДж/ч), а годовые - в ГДж.

Расчетные тепловые нагрузки.

##### Расчетная нагрузка отопления, Вт (МВт) и ГДж/ч

(4)

где – укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади (Прилож. – П 3), Вт/м2; – общая площадь жилых зданий, м2 ;– норма общей площади в жилых зданиях на 1 чел (может приниматься равной 18 м2/чел.); = 0,25 -  коэффициент, учитывающий долю теплового потока на отопление общественных зданий.

Расчетная нагрузка вентиляции, Вт (МВт) и ГДж/ч

(5)

где - коэффициент, учитывающий долю теплового потока на вентиляцию общественных зданий (= 0,6 – для зданий постройки после 1985 г.).

Расчетная нагрузка горячего водоснабжения, Вт (МВт) и ГДж/ч

(6)

где – укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение на 1 чел. (Прилож. – П 4), Вт/чел.

Расчетная нагрузка коммунально-бытовых потребителей, Вт (МВт) и ГДж/ч

(7)

# Средние тепловые нагрузки

Средняя нагрузка отопления, Вт (МВт) и ГДж/ч

(8)

где  - средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий (=18 - для жилых и общественных зданий, =16 - для производственных зданий); -  расчетная для отопления и средняя за отопительный период температуры наружного воздуха (Прилож. – П 5)

Средняя нагрузка вентиляции, Вт (МВт) и ГДж/ч

(9)

Средняя за отопительный период нагрузка горячего водоснабжения, Вт (МВт) и ГДж/ч

(10)

Средняя за неотопительный период нагрузка горячего водоснабжения, Вт (МВт) и ГДж/ч

(11)

где =5 и =15 - соответственно температуры холодной (водопроводной) воды в отопительный и неотопительный период; - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному = 0.8 – для жилых и общественных зданий; =1.5 – для курортных и южных городов; =1 – для промышленных предприятий).

Средняя за отопительный период нагрузка коммунально-бытовых потребителей

(12)

# Годовые расходы теплоты

Годовой расход теплоты на отопление, ГДж

(13)

где - длительность отопительного периода (Прилож. П 5), ч.

Годовой расход теплоты на вентиляцию, ГДж

(14)

где z =16 ч – время работы за сутки систем вентиляции общественных зданий.

Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение, ГДж

(15)

Годовой расход теплоты на коммунально-бытовые нужды, ГДж

(16)

Отпуск теплоты по сетевой воде.

Сантехническая нагрузка промышленного предприятия покрывается сетевой водой [9] и суммируется с коммунально-бытовой нагрузкой.

Расчетная сантехническая нагрузка, МВт и ГДж/ч

(17)

Средние нагрузки () и годовые расходы теплоты () на отопление, вентиляцию и ГВС промпредприятия рассчитывают по приведённым выше формулам для коммунально-бытовых потребителей. Годовой расход теплоты на сантехнические нужды промпредприятия, ГДж

(18)

С учетом тепловых потерь в сетях расчетная нагрузка потребителей сетевой воды составит, МВт и ГДж/ч

(19)

а годовой отпуск теплоты по сетевой воде, Гдж

(20)

где  - доля тепловых потерь в тепловых сетях (принимается в пределах от 0,04 до 0,06 при надземной прокладке и от 0,02 до 0,04 при подземной прокладке, если прокладываемые трубопроводы изолированы пенополиуретаном (ППУ) и имеют гидроизоляционную оболочку (ГО) из полиэтилена).

По результатам расчета нагрузок потребителей сетевой воды строится график тепловых нагрузок по продолжительности, который помещается в ПЗ в качестве Рисунка 2.  Результаты расчета тепловых нагрузок необходимо свести в таблицу.

1.2. ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ

В расчетной работе предполагается, что в качестве основного источника теплоснабжения сооружается паротурбинная ТЭЦ. К основному оборудованию ТЭЦ относят паровые (ПК) и водогрейные котлы (ПВК) и паровые турбины (ПТ). Рекомендации по их выбору изложены в [2]. Вкратце они сводятся к следующему.

Выбор ПТ осуществляется по расчетным тепловым нагрузкам, характеристикам выбираемых паровых турбин (Прилож. – П.6) и расчетным значениям коэффициентов теплофикации по пару и сетевой воде, которые должны меняться в пределах соответственно = 0,7...1,0 и = 0,4...0,7. При этом используются выражения

(21)

(22)

где	 - расчетный отпуск пара из производственных отборов и противодавления выбранных турбин типа ПТ и Р, кг/с; - расчетный отпуск теплоты из отопительных отборов и встроенных пучков конденсаторов выбранных турбин 	типа Т и ПТ, МВт.

ПК и ПВК выбираются, исходя из требуемой паро- и теплопроизводительности по соответствующим характеристикам выпускаемых котлов (Прилож. – П 7…П 8).

При выборе основного оборудования ТЭЦ необходимо стремиться к выполнению следующих условий:

- Уменьшению числа агрегатов (но не менее двух), за счет увеличения их единичной мощности.

- Преимущественному выбору однотипного оборудования, обеспечивающего требуемые виды теплопотребления. Рекомендуется начинать выбор с турбин типа ПТ, обеспечивая достижение оптимального значения  и проверяя получаемое при этом значение . Если  отличается от рекомендуемого, то для его увеличения необходимо добавить турбину (ны) типа Т, а для его уменьшения - убавить количество турбин типа ПТ, добавив соответствующее количество турбин типа Р.

- Встроенные пучки конденсаторов турбин типа Т и ПТ используются для подогрева подпиточной воды в СТО  или обратной сетевой воды перед сетевыми подогревателями в СТЗ.

- Пиковые паровые нагрузки технологических потребителей покрываются от паровых котлов через редукционно-охладительные установки (РОУ), а пиковые нагрузки потребителей сетевой воды - от пиковых водогрейных котлов (ПВК) в соответствии с выражением

(23)

Избыточная теплопроизводительность однотипных ПВК должна быть минимальной.

5. Выбор типа и количества паровых котлов производится по сумме максимальных расходов свежего пара на все турбины  и РОУ  с коэффициентом 1,02 для компенсации неучтенных потерь в цикле ТЭЦ, кг/с

(24)

где 					(25)

- энтальпии свежего пара и питательной воды паровых котлов, кДж/кг; = 0,98 -  КПД РОУ.

Котлы должны быть однотипными и обеспечивать минимальный запас паропроизводительности.

## 1.3. ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЭЦ

Годовая выработка электроэнергии  определяется в предположении, что ТЭЦ эксплуатируется по тепловому графику. В наиболее общем случае состава основного оборудования, т.е. при установке на ТЭЦ турбин типа ПТ, Р и Т, она складывается из выработки электроэнергии на технологическом (пар)  и отопительном (сетевая вода)  теплопотреблении, рассчитываемых по формулам, кВт·ч

,	 	 (26)

,	 	 (27)

где  - нагрузка производственных отборов выбранных турбин типа ПТ и Р (Прилож. – П 6), кг/с;  - нагрузка отопительных отборов выбранных турбин типа ПТ и Т (Прилож. – П 6), МВт;  - годовой коэффициент теплофикации по пару и сетевой воде (Прилож. – П 10);  - коэффициенты аварийного и ремонтного простоя (среднегодовые значения ориентировочно принимаются равными соответственно 0,98 и 0,92…0,94);  - средневзвешенные значения удельной выработки электроэнергии на технологическом и отопительном теплопотреблении, которые представляют собой, кВт·ч/ГДж

,		 	 (28)

,		 	 (29)

а соответствующие значения удельной выработки электроэнергии для выбранных типов турбин приведены в Приложениях (П 9),

Годовой расход условного топлива на ТЭЦ складывается из годовых расходов на отпуск электроэнергии (ВЭ) и теплоты (ВТ), вычисляемых по формулам, тут

,		 		 (30)

, 	 			 (31)

где ,- удельный расход топлива на отпуск электроэнергии и теплоты от ТЭЦ с высокими параметрами пара (ориентировочно: при работе на ГМ 
= 0,324 кгут/кВт·ч и = 34,0 кгут/ГДж, а на Т соответственно -  
0,354 кгут/ кВт·ч  и 34,5 кгут/ГДж [18]);  - удельный расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ (ориентировочно: при работе на ГМ равен 7…7,5 %, а на Т – 9…9,5 %).

## 2. ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА

## 2.1. ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТУУ

За нагревательными печами обычно устанавливаются котлы-утилизаторы типа КУ (Прилож. – П 11). Давление пара после КУ должно соответствовать выбираемому направлению использования ВЭР: 1,8 МПа – при тепловом и реже комбинированном направлении; 4,5 МПа – только при комбинированном. Выбор оборудования ТУУ рекомендуется в следующей последовательности:

- Тип и количество КУ. Оптимальным считается количество КУ , равное количеству печей. Допускается выбор двух КУ на одну печь и реже – одного КУ на две печи. Расход газов, поступающих в каждый КУ, не должен превышать его номинальное значение V0. Общая паропроизводительность выбранных КУ, кг/с

,				(32)

где  – номинальная паропроизводительность выбранного КУ, кг/с (Прилож. - П 11).

- Направление использования ВЭР. Предпочтительно комбинированное направление. Тепловое направление применяется в тех случаях, когда расход пара всех КУ и УИО не обеспечивает загрузку одной утилизационной турбины (УТ). При тепловом направлении альтернативные варианты отличаются типом и количеством КУ. Характеристики УТ типа П, Р, ПР и ПТ, а также блочных турбогенераторов (БТГ), выпускаемых ОАО КТЗ, приведены в Приложениях 
(П 12).

- Тип и количество утилизационных паровых турбин. Количество устанавливаемых УТ должно быть минимальным (не более двух-трёх и вплоть до одной, поскольку резервирование энергоснабжения осуществляется от ТЭЦ). При выборе типа турбин необходимо стремиться к максимуму выработки электроэнергии и теплоты при возможной паропроизводительности КУ и УИО и заданных параметрах технологического пара.

Возможный расход пара на УТ составляет, кг/с

(33)

Пар УИО может быть использован в УТ, спроектированных на параметры свежего пара 2,05…3,4 МПа и 350…435 ºС, только после перегрева в 
ЦП-60-С-45 (Прилож. – П 13). Свежий пар должен обеспечить работу УТ с нагрузкой не менее 70 % номинальной. При выборе однотипных УТ коэффициент их загрузки можно представить в виде

,			(34)

где - номинальный расход свежего пара на УТ выбранного типа, кг/с (Прилож. – П 12). С целью упрощения расчётов при выборе разнотипных УТ (УТ1 и УТ2)  предполагается пропорциональное распределение свежего пара на обе турбины. Поэтому они рассматриваются в качестве одной турбины с суммарным расходом свежего пара и суммарными нагрузками производственных и отопительных отборов.

Начинают выбор с УТ, которым соответствуют максимальные значения электрической мощности и параметров свежего пара, а также оба вида теплопотребления, т.е. с УТ типа ПТ или ПР. При этом возможны случаи, когда часть пара КУ и (или) УИО оказывается избыточной. Избыточный пар стремятся использовать в БТГ, обеспечивая их загрузку не ниже 70 % (38). В противном случае избыточный пар через РОУ направляется в паровые сети предприятия.

Возможны случаи, когда паропоизводительность ТУУ невелика и обеспечивает загрузку небольших УТ типа Р или БТГ типа П, а давление технологического пара выше допустимого давления пара за УТ или в регулируемом отборе. В таких случаях представляется приемлемым использование пара противодавления или П-отбора для подогрева сетевой воды, если соответствующая нагрузка сетевых подогревателей не превышает летней нагрузки ГВС предприятия и подключённых потребителей. В ПЗ необходимо привести соответствующее обоснование.

Таким образом, использование пара КУ и УИО возможно в значительном количестве вариантов состава основного оборудования и, в частности:

- В одной - двух УТ типа ПТ или ПР на средние параметры пара (2,9…3,4 МПа; 405…435 ºС). Турбины типа ПР выбираются с теплофикационным противодавлением.

- В двух УТ типа П и ПР (или Р) на средние параметры пара. Турбина типа ПР или Р выбираются с теплофикационным противодавлением.

- В двух разнотипных УТ (например, типа П-25-3,4/0,6 и Р-25-3,4/0,1) на средние параметры пара.

- В двух УТ типа ПР, одна из которых на средние, а другая на низкие параметры пара. Обе турбины с теплофикационным противодавлением.

- В одной УТ типа ПР (с теплофикационным противодавлением) и  одной типа Р (с производственным противодавлением) на средние и (или) низкие параметры пара.

- В одной УТ на средние и (или) низкие параметры пара типа Р и (или) одном БТГ типа П.

- В одном – двух БТГ.

- Один из перечисленных вариантов в сочетании с тепловым направления использования избыточного пара (через РОУ).

- Тепловое направление использования ВЭР (пар от КУ и УИО через РОУ 1,8/рп  МПа отпускается в паровые сети предприятия).

В качестве альтернативных выбираются два-три варианта с наиболее близкими характеристиками (тепловой и электрической мощностью).

4. Нагрузки УТ ТУУ. Суммарные нагрузки по промпару и сетевой воде выбранных УТ определяются по диаграммам режимов или оценочно по формулам

,			(35)

,			(36)

где  – номинальный расход пара производственного отбора (противодавления) УТ выбранного типа (П, Р, ПР и ПТ), кг/с;  – номинальная тепловая нагрузка отопительного отбора УТ типа ПТ или теплофикационного противодавления УТ типа ПР, ТГ и ,в ряде случаев, Р, МВт.

## 2.2. ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТУУ

ТЭЦ крупных промышленных предприятий обычно не обеспечивают требуемый уровень электропотребления. Дефицит электрической мощности покрывается за счёт её приобретения у районной энергосистемы. Ввод в эксплуатацию ТУУ приводит к частичному сокращению дефицита электроснабжения с одновременным вытеснением отборов турбин ТЭЦ за счёт отпуска теплоты от ТУУ при сохранении отпуска теплоты от ТЭЦ и ТУУ на исходном уровне.

В качестве расчётного расхода отходящих газов печей V принят средний за годовое время  их эксплуатации h. Потому годовую выработку электроэнергии в ТУУ целесообразно определять по располагаемой электрической мощности выбранных УТ, МВт

,	 	 (37)

где - номинальная электрическая мощность каждой УТ выбранного типа, МВт (Прилож. – П 12), а - располагаемая электрическая мощность ТУУ, равная

(38)

Тогда искомая  рассчитывается по формуле, МВт·ч

,	 			 (39)

где - коэффициенты аварийного и ремонтного простоя УТ, принимаемые равными 0,98.

Отпуск электроэнергии потребителям промпредприятия от ТУУ равен выработке за вычетом расхода электроэнергии на собственные нужды, т.е.

,	 	 	 (40)

где  - удельный расход электроэнергии на собственные нужды ТУУ, принимаемый равным  8…9 %.

Ввод в эксплуатацию ТУУ обеспечивает годовую экономию первичного топлива на промышленно-отопительной ТЭЦ, соответствующую  отпуску теплоты от ТУУ. В ТУУ возможны случаи использования пара выбранных КУ и УИО  по тепловому или комбинированному направлению, а при наличии избыточного пара – сочетания обоих направлений. Поэтому, в общем случае, годовая экономия топлива рассчитывается по формуле [1,12], тут

,		(41)

где - удельный расход теплоты на теплофикационную выработку электроэнергии (ТВЭ) паротурбинными установками ТЭЦ (), а - электромеханический КПД (Прилож. - П 14), ГДж/кВт·ч; - то же на конденсационную выработку электроэнергии (КВЭ) паротурбинными установками ТЭЦ (Прилож. - П 15), ГДж/кВт·ч; - среднегодовое значение удельной теплофикационной выработки электроэнергии на ТЭЦ, кВт·ч/ГДж

,		 	 (42)

- годовой отпуск теплоты от ТУУ по комбинированному и тепловому направлению, рассчитываемый по формулам, ГДж.

,			 	 (43)

,		 (44)

где  - энтальпии свежего пара после КУ и УИО и питательной воды перед ними, кДж/кг;   - суммарная нагрузка производственных отборов выбранных УТ, равная, МВт

(45)

Если весь пар КУ и УИО используется по тепловому направлению, в формуле (41) , а  в выражение (44) для расчёта  подставляются суммарные паропроизводительности выбранных КУ и УИО. При наличии избыточного пара УИО, а иногда и КУ, в выражение (44) вместо  и  подставляются соответствующие значения этих избытков.

Перегрев пара в ЦП связан с перерасходом топлива, определяемым по формуле, тут

,		(46)

где  - расход пара УИО, направляемый для перегрева в ЦП, кг/с;  - номинальная паропроизводительность и номинальный расход топлива в ЦП, кг/с и кгут/с (Прилож. - П 13).

Следовательно, в общем случае, годовая экономия топлива за счёт применения ТУУ должна составить

(47)

Избыточный пар УИО, используемый по тепловому направлению, не следует перегревать в ЦП.

ЛИТЕРАТУРА

- Основные методические положения по планированию использования вторичных энергетических ресурсов. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

- Источники и системы теплоснабжения промышленных предприятий. МУКП. – СПб.: СЗПИ, 1998.

- Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП 11-01-95. - М.: ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1995.

- Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. СП 11-101-95. – М.: Минстрой России, 1995

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. – М.: НПКВЦ «Теринвест», 1994.

- Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. – М.: Дело, 1998.

- Ковалёв В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 1998.

- Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997.

- Тепловые сети. СНиП 2.04.07-86*. - М.: Минстрой России, 1994.

- Строительная климатология и геофизика. СНиП 2.01.01-82.. - М.: Стройиздат, 1983

- Манюк В.И., Каплинский И.И., Хиж Э.Б. и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. - М.: Стройиздат, 1988.- 432 с.

- Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник / Под общ. ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

- Тепловые и атомные электрические станции. Справочник / Под общ. ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Паротурбинные энергетические установки. – М.: ЦНИИТЭИтяжмаш, 1988.

- Паровые турбины и турбогенераторы. Номенклатурный перечень № 1. – Калуга, ОАО КТЗ, 2001.

- Котлы-утилизаторы и энерготехнологические агрегаты / А.П. Воинов, В.АЗайцев, Л.И. Куперман, Л.Н. Сидельковский. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Котлы-утилизаторы и котлы энерготехнологические. Отраслевой каталог / В.А. Зайцев, Л.М. Микрюкова. – М.: НИИЭИНФОРМЭНЕРГОМАШ, 1985.

- Астахов Н.Л., Калинов В.Ф., Киселёв Г.П. Современная методика расчёта показателей тепловой экономичности ТЭС. – Энергетик, 1997, № 12.

- Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара – М.: Энергия, 1980.

ПРИЛОЖЕНИЯ

П 1. Соотношение единиц физических величин

1. Давление

1 кгс/см2 = 0,098 МПа			1 м.вод.ст. = 9,807 кПа

2. Количество теплоты

1 ккал = 4,187 кДж				1 Гкал = 4,187 ГДж

3. Тепловой поток

1 ккал/ч = 1,163 Вт				1 ккал/ч = 4,187 кДж/ч				1 Гкал/ч = 1,163 МВт			1 Гкал/ч = 4,187 ГДж/ч

4. Удельная теплоемкость

1 ккал/(кг·К) = 4,187 кДж/(кг(К)

П 2. Средние технологические нагрузки ( относительные)

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое время использования максимума технологической нагрузки, ч | 4300… 4600 | 1 | 0,92 | 0,81 | 0,65 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 0,95 |
|  | 4700… 5000 | 1 | 0,95 | 0,89 | 0,76 | 0,67 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 0,96 |
|  | 5000… 5500 | 1 | 0,97 | 0,92 | 0,77 | 0,68 | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,83 | 0,91 | 0,97 |

П 3. Укрупненные показатели максимального теплового потока на

отопление жилых зданий ( 5 этажей и более), qо [9]

| Расчетная температура для отопления , оС *) | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qо, Вт/м2 | 65 | 67 | 70 | 73 | 81 | 87 | 91 | 95 | 100 | 102 | 108 |

*) для промежуточных значений  соответствующие значения qо  определяются интерполяцией

П 4. Укрупненные показатели среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий при температуре воды 55 оС, qг [9]

| Средняя за отопительный период суточная норма расхода на горячее водоснабжение , л | 85*) | 90 | 105 | 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qг, Вт/чел | 320 | 332 | 376 | 407 |
| *) в жилых зданиях с душами без ванн |

П 5. Климатологические данные городов [10, 11]

| Город | Температура отопи-тельного периода, (С | Продолжи-тельность отопительного периода, ч | Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой (и ниже) наружного воздуха, оС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная для отопления | Сред-няя |  | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 8 |
| Абакан | -45 | -9.5 | 5424 | - | 26 | 104 | 276 | 591 | 1049 | 1634 | 2352 | 3080 | 3826 | 4674 | 5424 |
| Азов | -22 | -0.5 | 4104 | - | - | - | - | 5 | 40 | 174 | 481 | 1103 | 2245 | 3418 | 4104 |
| Арзамас | -31 | -4.9 | 5064 | - | - | 2 | 25 | 97 | 274 | 668 | 1315 | 2254 | 3404 | 4505 | 5064 |
| Балашов | -27 | -4.6 | 4776 | - | - | - | 3 | 49 | 202 | 555 | 1042 | 1692 | 2630 | 3492 | 4776 |
| Барабинск | -39 | -9.6 | 5472 | - | 13 | 69 | 211 | 506 | 1044 | 1778 | 2639 | 3455 | 4303 | 5045 | 5472 |
| Барнаул | -39 | -8.3 | 5256 | 1 | 11 | 50 | 165 | 404 | 794 | 1397 | 2195 | 3048 | 3881 | 4633 | 5256 |
| Белгород | -23 | -2.2 | 4704 | - | - | - | 1 | 11 | 58 | 254 | 680 | 1462 | 2684 | 3986 | 4704 |
| Владивосток | -24 | -4.8 | 4824 | - | - | - | - | 2 | 89 | 508 | 1330 | 2180 | 2997 | 3860 | 4824 |
| Владимир | -28 | -4.4 | 5208 | - | - | - | 9 | 52 | 196 | 544 | 1163 | 2147 | 3387 | 4604 | 5208 |
| Вологда | -31 | -4.8 | 5472 | - | - | 2 | 32 | 103 | 268 | 639 | 1302 | 2291 | 3500 | 4670 | 5472 |
| Воркута | -41 | -9.9 | 7176 | 1 | 26 | 134 | 338 | 684 | 1208 | 1943 | 2878 | 3918 | 5193 | 6530 | 7176 |
| Гурьев | -24 | -3.8 | 4368 | - | - | - | 5 | 27 | 124 | 406 | 904 | 1669 | 2817 | 3859 | 4368 |
| Елабуга | -30 | -6.2 | 5064 | - | - | - | 19 | 103 | 318 | 766 | 1482 | 2405 | 3457 | 4341 | 5064 |
| Златоуст | -30 | -6.6 | 5568 | - | - | 5 | 48 | 187 | 490 | 1085 | 2020 | 3019 | 4066 | 4881 | 5568 |
| Ишим | -36 | -7.6 | 5304 | 6 | 56 | 162 | 380 | 721 | 1200 | 1781 | 2405 | 3065 | 3835 | 4776 | 5304 |
| Калуга | -27 | -3.5 | 5136 | - | - | - | 6 | 23 | 112 | 370 | 848 | 1689 | 2939 | 4395 | 5136 |
| Липецк | -27 | -3.9 | 4776 | - | - | - | 9 | 43 | 180 | 507 | 1069 | 1895 | 3072 | 4248 | 4776 |
| Мурманск | -27 | -3.3 | 6744 | - | - | - | 6 | 38 | 134 | 448 | 1106 | 2253 | 3962 | 5785 | 6744 |
| Новгород | -27 | -2.6 | 5280 | - | - | 5 | 27 | 72 | 203 | 531 | 1188 | 2187 | 3431 | 4414 | 5280 |

П 6. Характеристики теплофикационных паровых турбин

| Тип турбины | Электрическая мощность, МВт | Начальные параметры пара | Расход пара на турбину, кг/с | Номинальная нагрузка отбора | Нагрузка встроенного пучка, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номи-нальная | Макси-мальная | Давление, МПа | Температура, оС | Номинальный | Максимальный | Производ-ственного, кг/с | Отопи-тельного, МВт |  |
| Т-50/60-12,8 | 50 | 60 | 12,8 | 555 | 66,7 | 69,4 | - | 105 | 6 |
| Т-110/120-12,8 | 110 | 120 | 12,8 | 555 | 133 | 135 | - | 205 | 10 |
| Т-185/220-12,8 | 185 | 220 | 12,8 | 555 | 218 | 225 | - | 325 | 12 |
| ПТ-50/60-12,8/0,7 | 50 | 60 | 12,8 | 555 | 76 | 83,3 | 32,8 | 46,5 | 5 |
| ПТ-60/75-12,8/1,3 | 60 | 75 | 12,8 | 555 | 97,5 | 107,5 | 38,9 | 61,5 | 5 |
| ПТ-80/100-12,8/1,3 | 80 | 100 | 12,8 | 555 | 124 | 131 | 51,4 | 79 | 10 |
| ПТ-140/165-12,8/1,5 | 140 | 165 | 12,8 | 555 | 205 | 211 | 93 | 134 | 12 |
| Р-50-12,8/1,3 | 50 | 60 | 12,8 | 555 | 103 | 133 | 92 | - | - |
| Р-100-12,8/1,5 | 105 | 107 | 12,8 | 555 | 218 | 225 | 185 | - | - |

# П 7. Характеристики паровых котлов ТЭЦ

| Марка котла | Номинальная паропроизводи-тельность, кг/с | Параметры пара | Температура питательной воды, оС | Топливо | КПД брутто, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, Мпа | Темпера-тура, оС |  |  |  |
| Е-500-13,8 ГМН | 139 | 13,8 | 560 | 230 | ГМ | 93,5 - 94.,3 |
| Е-500-13,8 | 139 | 13,8 | 560 | 230 | Т | 90,2 - 92,5 |
| Е-480-13,8 ГМ | 133,3 | 13,8 | 560 | 230 | ГМ | 92,1 – 92,9 |
| Е-420-13,8 ГМ | 116,7 | 13,8 | 560 | 230 | ГМ | 93,5 - 94.7 |
| Е-420-13,8 | 116,7 | 13,8 | 560 | 230 | Т | 91,7 – 92,3 |
| Е-320-13,8 ГМ | 88,9 | 13,8 | 560 | 230 | ГМ | 93,8 |
| Е-320-13,8 | 88,9 | 13,8 | 560 | 230 | Т | 90,0 -.91,6 |
| Е-210-13,8 ГМ | 58,3 | 13,8 | 560 | 230 | ГМ | 93,5 |
| Е-210-13,8 | 58,3 | 13,8 | 560 | 230 | Т | 90,3 –92,3 |

П 8. Характеристики водогрейных котлов для крупных котельных и ТЭЦ

| Марка котла | Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | Температура воды, оС | Топливо |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на выходе |  |
| КВ-ГМ-10 | 11,6 (10) | 70 | 150 | ГМ |
| КВ-ТС-10 | 11,6 (10) | 70 | 150 | Т |
| КВ-ГМ-20 | 23,3 (20) | 70 | 150 | ГМ |
| КВ-ТС-20 | 23,3 (20) | 70 | 150 | Т |
| КВ-ГМ-30 | 34,9 (30) | 70 | 150 | ГМ |
| КВ-ТК-30 | 34,9 (30) | 70 | 150 | Т |
| КВ-ГМ-50 | 58,2 (50) | 70 - 110 | 150 | ГМ |
| КВ-ТС-50 | 58,2 (50) | 70 - 110 | 150 | Т |
| КВ-ГМ-100 | 116 (100) | 70 - 110 | 150 | ГМ |
| КВ-ТК-100 | 116 (100) | 70 - 110 | 150 | Т |
| КВ-ГМ-180 | 209 (180) | 70 - 110 | 150 | ГМ |

П 9. Среднегодовая удельная выработка электроэнергии, кВт(ч/ГДж

Технологическое теплопотребление

| Тип ПТ (УТ) | эп при pп*, МПа |
| --- | --- |
|  | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 |
| ПТ-140/165-12,8/1,5; ПТ-60/75-12,8/1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 88,1 | 83,9 | 81,1 |
| ПТ-80/100-12,8/1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 85,9 | 81,7 | 79,9 |
| Р-100-12,8/1,5; Р-50-12,8/1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 85,9 | 81,7 | 69,4 |
| ПТ-30/35-3,4/1; ПТ-12/13-3,4/1; ПР-12-3,4/1/0,1; Р-12-3,4/1; ПР-6-3,4/1/0,1; П-6-3,4/1; Р-6-3,4/1; Р-4-3,4/1,5 | - | - | - | - | - | 36,7 | 33,9 | 31,6 | 28,1 | 25,7 |
| ПТ-25-3,4/0,6; П-25-3,4/0,6; ПР-12-3,4/0,6/0,1; Р-12-3,4/0,5; ПР-6-3,4/0,5/0,1; П-6-3,4/0,5; Р-6-3,4/0,5; Р-4-3,4/0,5; Р-2,5-3,4/0,3 | 61,5 | 48,7 | 43,9 | 39,5 | 35,6 | - | - | - | - | - |
| Р-1,4-3,4/1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 26,6 | 22,8 | 20,5 |
| ПТ-29/35-2,9/1; | - | - | - | - | - | 27,4 | 24,1 | 22,7 | 19,1 | 17,9 |
| Р-2,5-2,1/0,6; Р-2,5-2,1/0,3; Р-1,6-2,8/0,7; Р-1,4-2,3/0,7; П 1,5-24/5 | 42,2 | 33,4 | 29,5 | 26,8 | 24,5 | 22,5 | - | - | - | - |
| П 1,5-2,4/1Б | - | - | - | - | - | - | - | 19,5 | 16,2 | 15 |
| П-6-1,2/0,5; ПР-2,5-1,3/0,6/0,1 | 30,7 | 24,4 | 21,5 | 19,1 | 17,2 |  |  |  |  |  |

Отопительное теплопотребление

| Тип ПТ (УТ) | эсв *при |
| --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Т-185/220-12,8; Т-110/120-12,8 | 153,3 | 151,4 | 149,4 | 146,8 |
| Т-50/60-12,8; ПТ-140/165-12,8/1,5 | 151,1 | 148,9 | 146,9 | 144,3 |
| ПТ-80/100-12,8/1,3; ПТ-60/75-12,8/1,3 | 145,1 | 143,9 | 142,2 | 139,6 |
| ПТ-30/35-3,4/1; ПТ-25-3,4/0,6; ПТ-12/13-3,4/1 | 77,1 | 73,4 | 67,5 | 60,3 |
| Р-25-3,4/0,1; ПР-12-3,4/1/0,1; ПР-12-3,4/0,6/0,1; Р-12-3,4/0,1 | 76 | 72,2 | 66,5 | 59,4 |
| ПТ-29/35-2,9/1; ПР-6-3,4/1/0,1; ПР-6-3,4/0,5/0,1; | 74,8 | 71,2 | 65,5 | 58,5 |
| П 1,5-2,4/1Б | 52,7 | - | - | - |
| ТГ 3,5/10,5 Р12/1,2 | 38,5 | 36,6 | 33,7 | 30,1 |
| ТГ 1,25А/0,4 Р13/2,5 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| ТГ 1,7/0,4 Р5/1 | 22,3 | 21,2 | 19,5 | 17,4 |

* Значения эп  и эсв  при промежуточных значениях рп и  находятся посредством интерполяции.

П 10. Годовой коэффициент теплофикации*

| Показатель | Расчётный коэффициент теплофикации, |
| --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
|  | 0,605 | 0,72 | 0,825 | 0,905 | 0,955 | 0,985 | 1 |
|  | 0,72 | 0,845 | 0,92 | 0,965 | 0,985 | 0,997 | 1 |

* Промежуточные значения находятся посредством интерполяции

П 11. Номинальные характеристики котлов-утилизаторов для машиностроительных и металлургических заводов

| Тип КУ | Отходящие газы печей в КУ | Перегретый пар | Площадь поверхности, м2 *) | Масса с арма-турой, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход, м3/с (тыс. м3/ч) | Температура, (С | Расход, кг/с | Давление, МПа | Темпера-тура, (С | ИЧ | П | ВЭ |  |
|  |  | Вход | Выход |  |  |  |  |  |  |  |
| КУ-40-1 | 11,1 (40) | 850 | 248 | 3,58 | 4,5 | 385 | 372 | 43,5 | 185 | 65 |
|  |  | 850 | 227 | 3,74 | 1,8 | 385 | 372 | 43,5 | 185 | 63 |
|  |  | 650 | 216 | 2,56 | 1,8 | 336 | 372 | 43,5 | 185 | 63 |
| КУ-60-2 | 16,7 (60) | 850 | 252 | 5,28 | 4,5 | 392 | 586 | 70 | 247 | 88 |
|  |  | 650 | 242 | 3,56 | 4,5 | 370 | 586 | 70 | 247 | 88 |
|  |  | 850 | 229 | 5,53 | 1,8 | 366 | 586 | 70 | 247 | 84 |
|  |  | 650 | 217 | 3,83 | 1,8 | 340 | 586 | 70 | 247 | 84 |
| КУ-80-3 | 22,2 (80) | 850 | 248 | 7,17 | 4,5 | 385 | 744 | 87 | 370 | 98 |
|  |  | 650 | 239 | 4,81 | 4,5 | 365 | 744 | 87 | 370 | 98 |
|  |  | 850 | 227 | 7,47 | 1,8 | 358 | 744 | 87 | 370 | 93 |
|  |  | 650 | 216 | 5,11 | 1,8 | 336 | 744 | 87 | 370 | 93 |
| КУ-100-1 | 27,7 (100) | 850 | 242 | 9,06 | 4,5 | 382 | 980 | 110 | 460 | 121 |
|  |  | 650 | 220 | 6,06 | 4,5 | 363 | 980 | 110 | 460 | 121 |
|  |  | 850 | 242 | 9,42 | 1,8 | 360 | 980 | 110 | 460 | 116 |
|  |  | 650 | 220 | 6,44 | 1,8 | 339 | 980 | 110 | 460 | 116 |
| КУ-125 | 34,7 (125) | 850 | 215 | 11,33 | 4,5 | 385 | 1270 | 144 | 615 | 140 |
|  |  | 650 | 235 | 7,61 | 4,5 | 365 | 1270 | 144 | 615 | 140 |
|  |  | 850 | 198 | 11,78 | 1,8 | 365 | 1270 | 144 | 615 | 134 |
|  |  | 650 | 198 | 8,17 | 1,8 | 341 | 1270 | 144 | 615 | 134 |
| КУ-150 | 41,7 (150) | 850 | 213 | 14,03 | 4,5 | 393 | 1459 | 166 | 721 | 170 |
|  |  | 650 | 212 | 9,58 | 4,5 | 368 | 1459 | 166 | 721 | 170 |
| *) Поверхности нагрева: ИЧ- испарительная часть, П - пароперегреватель, ВЭ – водяной экономайзер |

П 12. Характеристики паровых турбин (УТ) для ТУУ

| Тип турбины | Мощность, МВт | Расход пара на турбину, кг/с | Параметры свежего пара | Нагрузка отбора | Параметры пара в регулируемом отборе или противодавлении | Давление пара в конденс-ре | Регенеративный подогрев питательной воды * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа | (С | П , кг/с | Т или Р, кг/с (МВт**) | П | Т или Р | кПа | Темпе-ратура | Количество |
|  |  |  |  |  |  |  | МПа | (С | МПа | (С |  | (С | ПВД | ПНД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ПТ-30/35-3,4/1 | 30 | 65,2 | 3,4 | 435 | 27,8 | 22,2 (53) | 0,8-1,3 | 265-318 | 0,07-0,25 | 89-158 | 3,7 | (145) | (1) | 1 |
| ПТ-29/35-2,9/1 | 29 | 58,6 | 2,9 | 405 | 19,4 | 18,3 (42,5) | 0,8-1,3 | 261-311 | 0,07-0,25 | 89-162 | 9,1 | (145) | (1) | 1 |
| ПТ-25-3,4/0,6 | 25 | 48,4 | 3,4 | 435 | 19,4 | 25 (67,3) | 0,5-0,7 | 220-270 | 0,07-0,25 | 90-180 | 3,5 | - | - | - |
| ПТ-12/13-3,4/1 | 12,5 | 29,6 | 3,4 | 435 | 13,9 | 11,1 (25,1) | 0,8-1,3 | 273-323 | 0,07-0,25 | 89-162 | 3,5 | (145) | (1) | 1 |
| П-25-3,4/0,6 | 18,2 | 30,6 | 3,2 | 435 | 13,9 | - | 0,5-0,7 | 235-341 | - | - | 6,1 | 70-74 | - | 1 |
| П-6-3,4/1 | 6 | 12,1 | 3,4 | 435 | 5,6 | - | 0,8-1,3 | 283-333 | - | - | 4,3 | (145) | (1) | 1 |
| П-6-3,4/0,5 | 6 | 14,8 | 3,4 | 435 | 11,1 | - | 0,4-0,7 | 208-262 | - | - | 3,5 | (145) | (1) | 1 |
| П-6-1,2/0,5 | 6 | 13,7 | 1,2 | 270 | 5,6 | - | 0,4-0,6 | 175-208 | - | - | 6 | - | - | - |
| ПР-12-3,4/1/ 0,1 | 12 | 29 | 3,4 | 435 | 13,9 | 14,1 (31,9) | 0,8-1,3 | 274-320 | 0,07-0,25 | 94-162 | - | - | - | - |
| ПР-12-3,4/0,6/ 0,1 | 12 | 25,9 | 3,4 | 435 | 13,9 | 12 (27,1) | 0,4-0,7 | 206-258 | 0,07-0,2 | 90-151 | - | - | - | - |
| ПР-6-3,4/1/ 0,1 | 6 | 18,8 | 3,4 | 435 | 13,9 | 4,9 (17,1) | 0,8-1,3 | 276-327 | 0,07-0,25 | 113-195 | - | - | - | - |
| ПР-6-3,4/ 0,5/ 0,1-1 | 6 | 14,8 | 3,4 | 435 | 11,1 | 3,7 (8,7) | 0,4-0,7 | 213-261 | 0,07-0,25 | 112-191 | - | - | - | - |
| ПР-2,5-1,3/ 0,6/ 0,1 | 2,5 | 13,8 | 1,3 | 300 | 9,7 | 4,1 (9,2) | 0,5-0,7 | 215-244 | 0,08-0,18 | 94-141 | - | - | - | - |
| Р-25-3,4/0,1 | 25 | 39,9 | 3,4 | 435 | - | 39,9 (89,4) | - | - | 0,07-0,25 | 104-156 | - | - | - | - |
| Р-12-3,4/1 | 12 | 46,3 | 3,4 | 435 | - | 46,3 | - | - | 0,8-1,3 | 265-326 | - | - | - | - |
| Р-12-3,4/ 0,5-1 | 12 | 30,9 | 3,4 | 435 | - | 30,9 | - | - | 0,4-0,7 | 198-254 | - | - | - | - |
| Продолжение П 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Р-12-3,4/ 0,1 | 12 | 20,2 | 3,4 | 435 | - | 20,2 (45,7) | - | - | 0,07-0,25 | 90-155 | - | - | - | - |
| Р-6-3,4/1-1 | 6 | 23,3 | 3,4 | 435 | - | 23,3 | - | - | 0,8-1,3 | 277-322 | - | - | - | - |
| Р-6-3,4/ 0,5-1 | 6 | 16,1 | 3,4 | 435 | - | 16,1 (36,9) | - | - | 0,3-0,7 | 205-256 | - | - | - | - |
| Р-4-3,4/1,5-1 | 4 | 22,5 | 3,4 | 435 | - | 22,5 | - | - | 1,2-1,75 | 317-361 | - | - | - | - |
| Р-4-3,4/ 0,5-1 | 4 | 11 | 3,4 | 435 | - | 11 (25,2) | - | - | 0,4-0,7 | 217-255 | - | - | - | - |
| Р-2,5-3,4/ 0,3-1 | 2,5 | 6 | 3,4 | 435 | - | 6 (13,8) | - | - | 0,2-0,4 | 165-217 | - | - | - | - |
| Р-2,5-2,1/ 0,6 | 2,5 | 11,4 | 2,05 | 370 | - | 11,4 (26,1) | - | - | 0,5-0,7 | 229-259 | - | - | - | - |
| Р-2,5-2,1/ 0,3 | 2,5 | 7,7 | 2,05 | 370 | - | 7,7 (17,6) | - | - | 0,2-0,4 | 155-207 | - | - | - | - |
| Р-1,6-2,8/ 0,7 | 1,6 | 7,7 | 2,8 | 350 | - | 7,7 (17,3) | - | - | 0,55-0,9 | 203-234 | - | - | - | - |
| Р-1,4-3,4/1,3 | 1,4 | 8,3 | 3,4 | 410 | - | 8,3 | - | - | 1-1,4 | 274-338 | - | - | - | - |
| Р-1,4-2,3/0,7 | 1,4 | 6,9 | 2,3 | 380 | - | 6,9 (15,5) | - | - | 0,6-0,8 | 242-299 | - | - | - | - |
| Блочные турбогенераторы ( БТГ) |
| П 1,5-24/5 | 1,5 | 3,9 | 2,4 | 370 | 2,5 (5,7) | - | 0,4-0,6 | 205-240 | - | - | 8 | - | - | - |
| П 1,5-1,4/0,7 | 1,5 | 4,9 | 1,4 | 235 | 1,7 (3,9) | - | 0,6-0,8 | 170-210 | - | - | 6,3 | - | - | - |
| П 1,5-2,4/1Б *** | 1,5 | 5,9 | 2,4 | 370 | 3,1 | 2,8 (6,5) | 1,05-1,25 | 170-210 | 0,065 | 87 | - | - | - | - |
| ТГ 1,25А/0,4 Р13/2,5 | 1,25 **** | 6,3 | 1,3 | 191 | - | 6,3 (11,7) | - | - | 0,15-0,35 | 111-138 | - | - | - | - |
| ТГ 1,7/0,4 Р5/1 | 1,8 **** | 10,6 | 0,5 | 151 | - | 10,6 (20) | - | - | 0,1-0,13 | 104-106 | - | - | - | - |
| ТГ 3,5/10,5 Р12/1,2 | 3,5 **** | 12,9 | 1,2 | 187 | - | 12,9 (24,8) | - | - | 0,1-0,2 | 104-120 | - | - | - | - |

* В ТУУ ПВД не используются и температура питательной воды равна 104 º С. ** Нагрузка в МВт приведена для турбин с отопительным отбором или теплофикационным противодавлением. ***  За БТГ установлен подогреватель сетевой воды. **** В БТГ с противодавлением мощностью 1,25…3,5 МВт целесообразно использовать пар УИО, а отработанный пар направлять на сетевые подогреватели

П 13. Характеристики центральных пароперегревателей

| Характеристика | Тип пароперегревателя |
| --- | --- |
|  | ЦП-60-С-19 | ЦП-60-С-45 |
| Паропроизводительность, кг/с Давление насыщенного пара на входе, МПа Температура пара, (С - на входе - на выходе Температура уходящих газов, (С Температура воздуха, (С - на входе - на выходе Температура природного газа, (С - на входе - на выходе Расход природного газа, м3/с (кгут/с)* Площадь поверхности нагрева, м2 - радиационной и конвективной части - воздухоподогревателя I и II ступени - газоподогревателя Сопротивление, кПа - по пару - по продуктам сгорания - по воздуху - по газу Масса металла, т | 11,11 1,9 216 380 204 35 285 50 155 0,134 (0,165) 26,6 165 69,4 235 0,61 0,57 0,31 26 | 11,11 4,5 259 445 240 35 330 30 170 0,183 (0,225) 26,6 165 69,4 270 1,1 1,06 0,56 26 |

*  При низшей теплоте сгорания природного газа 36 МДж/м3.

П 14. Электромеханический КПД ПТ*

| Показатель | Электрическая мощность, МВт |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 140 | 200 |
|  | 0,875 | 0,895 | 0,920 | 0,937 | 0,946 | 0,957 | 0.967 | 0,974 | 0,976 | 0,978 | 0,98 | 0,982 | 0,984 |

- Промежуточные значения находятся посредством интерполяции

П 15. Удельный расход теплоты на конденсационную выработку электроэнергии,

| Тип турбины | , ГДж/кВт·ч |
| --- | --- |
| Т-185/220-12,8 | 8,85·10-3 |
| Т-110/120-12,8 | 8,98·10-3 |
| Т-50/60-12,8 | 9,15·10-3 |
| ПТ-140/165-12,8/1,5 | 9,45·10-3 |
| ПТ-80/100-12,8/1,3 | 9,61·10-3 |
| ПТ-60/75-12,8/1,3 | 9,31·10-3 |

П 16. Нормативы удельных выбросов вредных веществ (ВВ) в атмосферу и платы за них

| Вредные вещества и вид сжигаемого топлива | Оксиды азота | Оксиды серы | Твёрдые частицы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Г | Т* | Т* | Т* |
| Нормативы удельных выбросов, кг/тут | 1,26 | 4,98 | 17,6 | 1,76-2,93** |
| Базовые нормативы платы за выбросы , руб/т (у.е./т***) | 415 (14,07) | 330 (11,19) | 825 (27,97) |

*  Каменный уголь при твёрдом шлакоудалении. ** При приведенном содержании золы от 0,6 до 2,5 %/МДж

П 17. Пример выполнения расчётной части

Таблица П 17.1 – Исходные данные  (ИД)

| Характеристика | Условное обозначе-ние | Источник | ИД по шифру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Расчётная нагрузка по промпару, кг/с |  | Табл. 1 | 140 |
| 2. Параметры промпара |  |  |  |
| 2.1. Давление, МПа |  | Табл. 3 | 1 |
| 2.2. Температура, °С |  | Табл. 3 | 230 |
| 2.3. Энтальпия, кДж/кг |  | [19] | 2875 |
| 2.4. Годовое время использования максимума, ч |  | Табл. 3 | 5500 |
| 3. Обратный конденсат |  |  |  |
| 3.1. Доля возврата |  | Табл. 3 | 0,7 |
| 3.2. Температура, °С |  | Табл. 3 | 95 |
| 3.3. Энтальпия, кДж/кг |  | [19] | 398 |
| 4. Расчетная нагрузка по горячей воде, МВт |  |  |  |
| 4.1. Отопления и вентиляции промпредприятия |  | Табл. 1 | 220 |
| 4.2. ГВС промпредприятия |  | Табл. 1 | 45 |
| 5. Печи промпредприятия |  |  |  |
| 5.1. Количество, шт. |  | Табл. 1 | 6 |
| 5.2. Расчётный расход дымовых газов, м3/с |  | Табл. 1 | 25 |
| 5.3. Температура дымовых газов на выходе, °С |  | Табл. 2 | 850 |
| Продолжение табл. П 17.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.4. Расчётная паропроизводительность УИО, кг/с |  | Табл. 1 | 1,7 |
| 5.5. Годовое время эксплуатации, ч |  | Табл. 2 | 6500 |
| 6. Климатические условия города |  |  | С-Петербург |
| 6.1. Расчётная температура наружного воздуха, °С |  | П 5 | -26 |
| 6.2. Средняя температура за отопительный период, °С |  | П 5 | -2,2 |
| 6.3. Расчётный тепловой поток на отопление, Вт/м2 |  | П 3 | 82,2 |
| 6.4. Средний тепловой поток на ГВС, Вт/чел |  | П 4 | 376 |
| 6.5. Продолжительность отопительного периода, ч |  | П 5 | 5256 |
| 7. Численность населения, чел |  | Табл. 2 | 250000 |
| 8. Система теплоснабжения |  | Табл. 1 | СТ0 |
| 9. Топливо |  | Табл. 3 | Т |

Таблица П 17.2 – Тепловые нагрузки потребителей

| Характеристика | Условное обозначе-ние | Формула или источник | Расчёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Потребители технологического пара |  |  |  |
| 1.1. Расчётная нагрузка, МВт |  |  | 380,7 |
| 1.2. Годовой отпуск теплоты, млн. ГДж |  |  | 7,539 |
| 1.3. То же как сумма среднемесячных нагрузок |  | Значения среднемесячных относительных нагрузок - по П 2 | 9,68 |
| 1.4. Отпуск теплоты по месяцам, млн. ГДж |  |  |  |
| Январь |  |  | 0,779 |
| Февраль |  |  | 0,755 |
| Март |  | и т.п. | 0,716 |
| Апрель |  | и т.п. | 0,600 |
| Май |  | и т.п. | 0,530 |
| Июнь |  | и т.п. | 0,498 |
| Июль |  | и т.п. | 0,491 |
| Август |  | и т.п. | 0,506 |
| Сентябрь |  | и т.п. | 0,553 |
| Октябрь |  | и т.п. | 0,646 |
| Ноябрь |  | и т.п. | 0,709 |
| Декабрь |  | и т.п. | 0,755 |
| Продолжение табл. П 17.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Потребители сетевой воды |  |  |  |
| 2.1. Коммунально-бытовые |  |  |  |
| 2.1.1 Расчётная нагрузка, МВт |  |  |  |
| Отопления |  |  | 462,4 |
| Вентиляции |  |  | 55,5 |
| ГВС |  |  | 94,0 |
| Суммарная |  |  | 611,9 |
| 2.1.2. Средняя нагрузка, МВт |  |  |  |
| Отопления |  |  | 223,1 |
| Вентиляции |  |  | 26,8 |
| ГВС зимняя |  |  | 94,0 |
| ГВС летняя |  |  | 60,2 |
| 2.1.3. Годовой отпуск теплоты, млн. ГДж |  |  |  |
| На отопление |  |  | 4,222 |
| На вентиляцию |  |  | 0,338 |
| На ГВС |  |  | 2,460 |
| Итого |  |  | 7,020 |
| 2.2. Санитарно-технические |  |  |  |
| 2.2.1. Годовой отпуск теплоты, млн. ГДж |  |  |  |
| Продолжение табл. П 17.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На отопление и вентиляцию |  |  | 1,804 |
| На ГВС |  |  | 1,259 |
| Итого |  |  | 3,063 |
| 2.3. Суммарное теплопотребление по сетевой воде |  |  |  |
| 2.3.1. Расчётная нагрузка, МВт |  |  | 876,9 |
| 2.3.2. То же с потерями в тепловых сетях, МВт |  |  | 911,9 |
| 2.3.3. Годовой отпуск теплоты, млн. ГДж |  |  | 10,082 |
| 2.3.4. То же с потерями в тепловых сетях, млн. ГДж |  |  | 10,486 |

Таблица П 17.3 – Выбор основного оборудования ТЭЦ

| Характеристика | Условное обозначе-ние | Формула или источник | Расчёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Паровые турбины (ПТ) |  |  |  |
| 1.1. Турбины типа ПТ и Р |  |  |  |
| 1.1.1. Типоразмер турбин |  |  |  |
| 1.1.1.1. Типа ПТ |  | П 6 | ПТ-80/100-12,8/1,3 |
| 1.1.1.2. Типа Р |  |  | - |
| 1.1.2. Количество турбин, шт. |  |  |  |
| 1.1.2.1. Типа ПТ |  | Принято | 2 |
| 1.1.2.2. Типа Р |  | Принято | 0 |
| 1.1.3. Расчётная нагрузка П-отбора и противодавления, кг/с |  |  | 102,8 |
| 1.1.4. Расчётный коэффициент теплофикации по пару |  |  | 0,734 |
| 1.1.5. Расчётная нагрузка Т-отбора и ВП, МВт |  | П 6 | 178 |
| 1.1.6. Максимальный расход пара на ПТ, кг/с |  | П 6 | 262 |
| 1.1.7. Установленная электрическая мощность, МВт |  |  | 160 |
| 1.2. ПТ типа Т |  |  |  |
| 1.2.1. Типоразмер турбин |  | П 6 | Т-185/220-12,8 |
| 1.2.2. Количество турбин, шт. |  | Принято | 1 |
| 1.2.3. Расчётная нагрузка Т-отбора и ВП, МВт |  | П 6 | 337 |
| Продолжение табл. П 17.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2.4. Расчётный коэффициент теплофикации по с.в. |  |  | 0,565 |
| 1.2.5. Максимальный расход пара на ПТ, кг/с |  | П 6 | 225,0 |
| 1.2.6. Установленная электрическая мощность, МВт |  |  | 185,0 |
| 1.3. Установленная электрическая мощность ТЭЦ, МВт |  |  | 345,0 |
| 2. Паровые котлы (ПК) и РОУ |  |  |  |
| 2.1. Параметры свежего пара и питательной воды |  |  |  |
| 2.1.1. Давление пара, МПа |  | П 7 | 13,8 |
| 2.1.2. Температура пара, °С |  | П 7 | 560 |
| 2.1.3. Энтальпия пара, кДж/кг |  | [19] | 3488 |
| 2.1.4. Температура питательной воды, °С |  | П 7 | 230 |
| 2.1.5. Энтальпия воды, кДж/кг |  | [19] | 993 |
| 2.2. Расход свежего пара на РОУ, кг/с |  |  | 28,87 |
| 2.3. Требуемая паропроизводительность ПК, кг/с |  |  | 526,2 |
| 2.4. Тип устанавливаемых ПК |  | П 7 | Е-500-13,8 |
| 2.5. Количество ПК, шт |  | Принимаем | 4 |
| 2.6. Номинальная паропроизводительность котла, кг/с |  | П 7 | 138,9 |
| 2.7. Установленная паропроизводительность ПК, кг/с |  |  | 555,6 |
| 3. Пиковые водогрейные котлы (ПВК) |  |  |  |
| 3.1. Расчётная нагрузка, МВт |  |  | 396,9 |
| Продолжение табл. П 17.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2. Тип устанавливаемых ПВК |  | П 8 | КВ-ТК-100 |
| 3.3. Количество, шт. |  | Принимаем | 4 |
| 3.4. Номинальная теплопроизводительность котла, МВт |  | П 8 | 116,3 |
| 3.5. Установленная теплопроизводительность ПВК, МВт |  |  | 465,2 |

Таблица П 17.4 – Годовые показатели ТЭЦ

| Характеристика | Условное обозначе-ние | Формула или источник | Расчёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовая выработка электроэнергии |  |  |  |
| 1.1. На технологическом теплопотреблении |  |  |  |
| 1.1.1. Удельная выработка электроэнергии, кВт·ч/ГДж |  |  | 79,9 |
| 1.1.2. Годовой коэффициент теплофикации |  | П 10 | 0,919 |
| 1.1.3. Годовая выработка электроэнергии, ГВт.ч |  |  | 504,5 |
| 1.2. На отопительном теплопотреблении |  |  |  |
| 1.2.1. Удельная выработка электроэнергии, кВт·ч/ГДж |  |  | 147,7 |
| 1.2.2. Годовой коэффициент теплофикации |  | П 10 | 0,894 |
| 1.2.3. Годовая выработка электроэнергии, ГВт.ч |  |  | 1262,0 |
| 1..3. Всего |  |  | 1766,5 |
| 2. Годовой расход топлива, тыс. тут |  |  |  |
| 2.1. На выработку электроэнергии |  |  | 520,8 |
| 2.2. На отпуск теплоты |  |  | 621,8 |
| 2.3. Всего |  |  | 1142,7 |

Таблица П 17.5 – Выбор основного оборудования ТУУ

| Характеристика | Условное обозначение | Формула или источник | Расчёт по варианту ТУУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вар. 1 | Вар. 2 | Вар. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Основное оборудование ТУУ |  |  |  |  |  |
| 1.1. КУ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Тип КУ |  | П 11 | КУ-100 | КУ-100 | КУ-100 |
| 1.1.2. Параметры генерируемого пара |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Давление, МПа |  | П 11 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 1.1.2.2. Температура, °С |  | П 11 | 382 | 382 | 382 |
| 1.1.2.3. Энтальпия, кДж/кг |  | [19] | 3160 | 3160 | 3160 |
| 1.1.3. Номинальная паропроизводительность, кг/с |  | П 11 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| 1.1.4. Номинальный расход газов, м3/с |  | П 11 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 1.1.5. Количество, шт. |  |  | 6 | 6 | 6 |
| 1.1.6. Фактическая паропроизводительность КУ, кг/с |  |  | 49,06 | 49,06 | 49,06 |
| 1.2. Параметры пара УИО |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Давление, МПа |  | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 1.2.2. Энтальпия, кДж/кг |  | [19] | 2796 | 2796 | 2796 |
| 1.3. ЦП |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Тип |  | П 13 | ЦП-60-45 | ЦП-60-45 | ЦП-60-45 |
| 1.3.2. Номинальная паропроизводительность, кг/с |  | П 13 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 1.3.3. Количество, шт. |  | Принимаем | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.4. Параметры пара УИО после ЦП |  |  |  |  |  |
| Продолжение табл. П 17.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.4.1. Давление, МПа |  | П 13 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 1.3.4.2. Температура, °С |  | П 13 | 445 | 445 | 445 |
| 1.3.4.3. Энтальпия, кДж/кг |  | [19] | 3312 | 3312 | 3312 |
| 1.4. УТ |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Расход пара на УТ |  |  | 58,08 | 58,08 | 58,08 |
| 1.4.2. Энтальпия пара перед УТ |  |  | 3186 | 3186 | 3186 |
| 1.4.3. Тип УТ |  | П 12 | ПТ-30/35- 3,4/1 | ПТ-29/35-2,9/1+ Р-12-3,4/0,1 | ПТ-12/13-3,4/1+ Р-25-3,4/0,1 |
| 1.4.4. Давление пара в П(Р)-отборе или за УТ, МПа |  | П 12 | 0,8-1,3 | 0,8-1,3 | 0,8-1,3 |
| 1.4.5. Количество УТ* |  | П 12 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.6. Номинальный расход пара на УТ |  | П 12 | 65,2 | 78,8 | 69,5 |
| 1.4.7. Коэффициент загрузки УТ |  |  | 0,89 | 0,74 | 0,84 |
| 1.4.8. Номинальная электрич. мощность УТ, МВт |  | П 12 | 30,0 | 41,0 | 37,5 |
| 1.4.9. Номинальная нагрузка по промпару, кг/с |  | П 12 | 27,8 | 19,4 | 13,9 |
| 1.4.10. Номинальная нагрузка по сетевой воде, МВт |  | П 12 | 53,0 | 88,2 | 114,5 |
| 2. Основные характеристики ТУУ |  |  |  |  |  |
| 2.1. Установленная электрическая мощность, МВт |  |  | 30,0 | 41,0 | 37,5 |
| 2.1. Располагаемая электрическая мощность, МВт |  |  | 26,7 | 30,2 | 31,3 |
| 2.2. Располагаемая нагрузка по промпару, кг/с |  |  | 24,8 | 14,3 | 11,6 |
| 2.3. То же, МВт |  |  | 64,1 | 37,0 | 30,1 |
| 2.4. Располагаемая нагрузка по сетевой воде, МВт |  |  | 47,2 | 65,0 | 95,7 |
| * - При выборе разнотипных турбин они рассматриваются в качестве одной с суммарными значениями свежего пара и нагрузок П(Р)– или Т(Р)- отборов |

Таблица П 17.6 – Годовые показатели ТУУ

| Характеристика | Условное обозначе-ние | Формула или источник | Вариант ТУУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вар. 1 | Вар. 2 | Вар. 3 |
| 1. Годовая выработка электроэнергии, ГВт.ч |  |  | 166,8 | 188,6 | 195,6 |
| 2. Годовой отпуск электроэнергии, ГВт.ч |  |  | 152,6 | 172,6 | 179,0 |
| 3. Годовая экономия топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. Годовой отпуск теплоты, тыс. ГДж |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. По комбинированному направлению |  |  | 2606 | 2388 | 2943 |
| 3.1.2. По тепловому направлению* |  |  | 0 | 0 | 0 |
| .3.2. Уд. выработка электроэнергии на ТЭЦ, кВт·ч/ГДж |  |  | 108,4 | 108,4 | 108,4 |
| 3.3. Уд. расход теплоты на КВЭ на ТЭЦ, ГДж/ кВт·ч |  |  | 0,00935 | 0,00935 | 0,00935 |
| 3.4. Уд. расход теплоты на ТВЭ на ТЭЦ, ГДж/ кВт·ч |  |  | 0,00367 | 0,00367 | 0,00367 |
| 3.5. Экономия топлива на ТЭЦ, тут |  |  | 34066 | 31218 | 38477 |
| 3.6. Номинальный расход топлива на ЦП, кгут/с |  | П 13 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 3.7. Расход топлива на ЦП, тут |  |  | 4838 | 4838 | 4838 |
| 3.8. Годовая экономия топлива за счёт ТУУ, тут |  |  | 29228 | 26379 | 33639 |

* - Приведена формула для чисто теплового направления использования ВЭР (). В противном случае вместо значений и  подставляются их избытки, которые не использованы в УТ.

Таблица П 17.7 – Инвестиции в строительство ТУУ

| Характеристика | Условное обозначе-ние | Формула или источник | ИД по шифру и вариант ТУУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вар. 1 | Вар. 2 | Вар. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Состав основного оборудования ТУУ |  |  |  |  |  |
| 1.1. КУ |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Табл. П 17.5 | КУ-100 | КУ-100 | КУ-100 |
| Количество |  | Табл. П 17.5 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2. УТ |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Табл. П 17.5 | ПТ-30/35-3,4/1 | ПТ-29/35-2,9/1+ Р-12-3,4/0,1 | ПТ-12/13-3,4/1+ Р-25-3,4/0,1 |
| Количество |  | Табл. П 17.5 | 1 | 2 | 2 |
| 1.3. ЦП |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Табл. П 17.5 | ЦП-60-45 | ЦП-60-45 | ЦП-60-45 |
| Количество |  | Табл. П 17.5 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Стоимость основного оборудования, тыс. у.е. |  |  |  |  |  |
| 2.1. КУ |  |  |  |  |  |
| Стоимость исходного КУ (КУ-40) |  |  | 160 | 160 | 160 |
| Стоимость выбранных КУ |  |  | 2425 | 2425 | 2425 |
| 2.2. УТ |  |  |  |  |  |
| Тип исходной УТ |  |  | ПТ-30/35-3,4/1 | ПТ-30/35-3,4/1+ Р-25-3,4/0,1 | ПТ-30/35-3,4/1+ Р-25-3,4/0,1 |
| Номинальная мощность исходной УТ, МВт |  | П 12 | 30 | 27,5 | 27,5 |
| Номинальная мощность выбранной УТ, МВт |  | П 12 | 30 | 20,5 | 18,8 |
| Продолжение табл. П 17.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельные инвестиции в исходную УТ, у.е./кВт |  |  | 42 | 40,8 | 40,8 |
| Стоимость выбранных УТ |  |  | 1260 | 1938 | 1854 |
| 2.3. ЦП |  |  |  |  |  |
| Стоимость исходного ЦП (ЦП-60-С-45) |  |  | 130 | 130 | 130 |
| Стоимость выбранных ЦП |  |  | 260 | 260 | 260 |
| 2.4. Итого |  |  | 3945 | 4623 | 4538 |
| 3. Стоимость строительства ТУУ, тыс. у.е. |  |  | 8875 | 10402 | 10211 |
| 4. Инвестиции в строительство ТУУ, тыс. у.е. |  |  | 11183 | 13106 | 12866 |
| 5. Удельные инвестиции в строительство ТУУ, у.е./кВт |  |  | 372,8 | 319,7 | 343,1 |
| То же, руб/кВт (при курсе 29,5 руб/USD на 17.09.01г.) |  |  | 10997 | 9430 | 10121 |

Таблица П 17.8 – Обоснование инвестиций в строительство ТУУ

| Характеристика |  | Формула или источник | ИД по шифру и вариант ТУУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вар. 1 | Вар. 2 | Вар. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Простая окупаемость проекта |
| 1. Годовой отпуск электроэнергии, ГВт·ч |  | Табл. П 17.6 | 152,6 | 172,6 | 179,0 |
| 2. Годовая экономия топлива на ТЭЦ, тут |  | Табл. П 17.6 | 34066 | 31218 | 38477 |
| 3. Годовой расход топлива (ПГ) в ЦП, тут |  | Табл. П 17.6 | 4838 | 4838 | 4838 |
| 4. Цена на электроэнергию, у.е./МВт·ч |  | Табл. 5.1 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 5. Цена на топливо, у.е./тут |  |  |  |  |  |
| 5.1. Сжигаемое на ТЭЦ (Т или ГМ), у.е./тут |  | Табл. 5.1 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 5.2. Сжигаемое в ЦП (ПГ), у.е./тут |  | Табл. 5.1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 6. Цена вредных выбросов от ТЭЦ, у.е./тут |  |  |  |  |  |
| 6.1. Оксидов азота |  |  | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 6.2. Оксидов серы |  |  | 23,63 | 23,63 | 23,63 |
| 6.3. Твёрдых частиц |  |  | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
| 6.4. Итого |  |  | 39,93 | 39,93 | 39,93 |
| 7. Цена вредных выбросов от ЦП, у.е./тут |  |  |  |  |  |
| 7.1. Оксидов азота |  |  | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 8. Товарная продукция, тыс. у.е. |  |  |  |  |  |
| 8.1. Электроэнергия от ТУУ |  |  | 3266 | 3694 | 3830 |
| 8.2. Топливо и вредные выбросы |  |  | 2134 | 1950 | 2420 |
| 8.3. Итого |  |  | 5401 | 5643 | 6251 |
| Продолжение табл. П 17. 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. Годовой расход химочищенной воды, тыс. т |  |  |  |  |  |
| 9.1. На восполнение продувки КУ и УИО |  |  | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
| 9.2. На восполнение потерь конденсата |  |  | 173,8 | 100,4 | 81,5 |
| 9.3. Итого |  |  | 257,0 | 183,6 | 164,7 |
| 10. Цена на химочищенную воду, у.е./т |  | Табл. 5.1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 11. Ежегодные издержки на хов, тыс. у.е. |  |  | 72,7 | 52,0 | 46,6 |
| 12. Удельная численность персонала, чел/МВт |  |  | 3,9 | 3,5 | 3,6 |
| 13. Штатный персонал ТУУ, чел |  |  | 118 | 142 | 135 |
| 14. Ежегодные издержки на зарплату, тыс. у.е. |  |  | 363,5 | 439,2 | 416,1 |
| 15. Инвестиции в строительство, тыс. у.е. |  | Табл. П 17.7 | 11183 | 13106 | 12866 |
| 16. Амортизационные отчисления, тыс. у.е. |  |  | 413,8 | 484,9 | 476,1 |
| 17. Налог на имущество, тыс. у.е. |  |  | 224 | 262 | 257 |
| 18. Прочие затраты, тыс. у.е. |  |  | 233 | 277 | 268 |
| 19. Себестоимость продукции ТУУ, тыс. у.е. |  |  | 1307 | 1515 | 1464 |
| 20. Уд. себестоимость продукции, у.е./МВт·ч | с |  | 1,491 | 1,813 | 1,469 |
| 21. То же, руб/ МВт·ч (при курсе 29,5 руб/USD) |  |  | 44,0 | 53,5 | 43,3 |
| 22. Балансовая (налогооблагаемая) прибыль, тыс. у.е. | БП | ТП - С | 4094 | 4128 | 4787 |
| 23. Чистая прибыль, тыс. у.е. | ЧП |  | 3111 | 3137 | 3638 |
| 24. Валовой (налогооблагаемый) доход, тыс. у.е. | ВД |  | 4508 | 4613 | 5263 |
| 25. Чистый доход, млн. руб | ЧД |  | 3426 | 3506 | 4000 |
| 26. Срок окупаемости (простой), лет |  |  | 3,6 | 4,2 | 3,5 |
| Продолжение табл. П 17.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Эффективность инвестиций (расчёт с дисконтированием) |
| 27. Расчётный период, лет |  |  |  |  |  |
| 27.1. Т = |  | Принят | 20 | 20 | 20 |
| 27.2. Т = |  | Принят | 25 | 25 | 25 |
| 28. Ставка (норма) дисконта |  |  |  |  |  |
| 28.1. При Т = 20 лет | Е | Принята | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 28.2. При Т =25 лет | Е | Принята | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 29. Чистый дисконтированный доход , млн. USD |  |  |  |  |  |
| 29.1. При Т = 20 лет | ЧДД |  | 14406 | 13080 | 17010 |
| 29.2. При Т =25 лет | ЧДД |  | 15686 | 14390 | 18505 |
| 30. Индекс доходности инвестиций (ИД) |  |  |  |  |  |
| 30.1. При Т = 20 лет | ИД |  | 2,29 | 2,00 | 2,32 |
| 30.2. При Т =25 лет | ИД |  | 2,40 | 2,10 | 2,44 |
| 31. Срок окупаемости (дисконтированный) , лет |  |  |  |  |  |
| 31.1. При Т = 20 лет |  |  | 4,4 | 5,3 | 4,3 |
| 31.2. При Т =25 лет |  |  | 4,4 | 5,3 | 4,3 |
| 32. Внутренняя ставка (норма) доходности (ВНД) |  |  |  |  |  |
| 32.1. При Т = 20 лет |  | Подбор по условию п. 33 | 0,3048 | 0,2651 | 0,3095 |
| 32.2. При Т =25 лет |  | Подбор по условию п. 33 | 0,3060 | 0,2668 | 0,3105 |
| 33. ЧДД при Е = ВНД |  |  |  |  |  |
| 33.1. При Т = 20 лет | ЧДД=0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33.2. При Т =25 лет | ЧДД=0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Рисунок П 17.1. Среднемесячные нагрузки производственно-технологических потребителей (пар)

## СОДЕРЖАНИЕ

| Предисловие | 3 |
| --- | --- |
| Методические указания по выполнению расчетной работы | 3 |
| Введение | 3 |
|  | Тематика расчетной работы | 4 |
|  | Состав и объем расчетной работы | 4 |
| 1. | Промышленно-отопительная ТЭЦ | 11 |
| 1.1. | Тепловые нагрузки потребителей | 11 |
| 1.1.1. | Производственно-технологические потребители (пар) | 11 |
| 1.1.2. | Коммунально-Бытовые и производственные потребители (горячая вода) | 12 |
| 1.2. | Выбор основного оборудования ТЭЦ | 15 |
| 1.3. | Годовые показатели ТЭЦ | 17 |
| 2. | Теплоутилизационная установка | 18 |
| 2.1. | Выбор основного оборудования ТУУ | 18 |
| 2.2. | Годовые показатели ТУУ | 21 |
| 2.2.3. | Литература | 22 |
| 3. | Приложения | 24 |

ТЕПЛОФИКАЦИЯ

И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

# Методические указания к расчётной работе

ЛР № …………. От .. .  . 2009

Редактор   …………………….

Подписано в печать

Формат 60х84 1/16. Б. кн.-журн.

П.л. ______ Б.л.

Тираж  ______  Заказ

_______________

Редакционно-издательский отдел

Санкт-Петербургский государственный политехнический

университет